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Das Gitter 421RC2 ist ein einbruchhemmendes Mauereinbauwandgitter, gefertigt aus Z-Lamellen und standardmäßig mit einem festen Rahmen versehen.

Produktmerkmale (rot markierter Text kann je nach Ihrer Wahl gelöscht werden)
· Lamellen und Rahmenprofil: Aluminium AlMgSi 0,5. Bars: Edelstahl.
· Oberflächenverarbeitung: natur- oder bronzefarbig eloxiert (20 Mikrometer) oder pulverlackiert in allen RAL-Farben (60 - 80 Mikrometer)
· L-förmige Rahmenprofile aus extrudiertem Aluminium mit einer Gesamthöhe von 51 mm werden in einem Winkel von 45 Grad auf Gehrung gesägt und durch Zusammendrücken mithilfe von Klammerwinkeln montiert. 
· Aluminiumprofile mit einer Mindeststärke von 1,5 mm. Aluminium-Lamellenhalter festgenietet auf den perforierten vertikalen Rahmenprofilen. 
· Die Z-förmigen Lamellen mit einem Schritt von 50 mm sind in den Lamellenhaltern festgeklickt und gesichert mit Edelstahl Bars.  Der Abstand zwischen den Lamellen beträgt 35 mm.
· Auf der Rückseite des Gitters wird ein antistatisches Edelstahl-Moskitonetz 2,3 x 2,3 mm mit einer Nylonschnur straff in den Rahmen gespannt.
· Das Gitter ist offiziell getestet und zugelassen gemäß Einbruchsicherheitsklasse RC2, Zertifikat für Obfl. 0,44 < 0 < 1,225 m², gemäß EN1627 bis einschließlich 1630 (September 2011). 
· Mögliche Optionen: Wasserabflußrinne, Wasserschenkel, Filter, abnehmbares Moskitonetz.
· Einfacher Einbau durch spezielle Maueranker.
HINWEIS: Für Breiten von mehr als 700 mm wird ein perforiertes U-Profil vorgesehen, auf dem zusätzliche Lamellenhalter zur Verstärkung montiert werden.

Leistung
Volumenstrom:  
· K-Faktor Zuluft: 	12,9
· K-Faktor Abluft: 	12,,2
· Ce-Koeffizient: 	0,278
· Cd-Koeffizient: 	0,286
Querschnitt:
· Visueller freier Querschnitt: 70 %
· Physischer freier Querschnitt: 46 %
Abmessungen:
· Einbautiefe			: 46 mm
· Lamellenabstand		: 50 mm
· Überfalzmaß		: 40 mm
· Gesamtstärke		: 50 mm
· Mindestmaße		: 250 mm x 250 mm (B x H)
· Maximale Abmessungen	: auf Anfrage (B x H)

Schutz:
· Einbruchsicherheitsklasse RC2
· IP-Klasse: IP23D (Lüftungsgitter mit Insektenschutz und Wasserabflussrinne; elektrische Anlage in mindestens 200 mm)

NORMEN (Dieses Produkt wurde hergestellt, klassifiziert und/oder getestet gemäß folgender Normen)
EN 13141-1 (Volumenstromberechnung)
EN 12020-2 (Aluminiumnorm)
EN AW 6063 T66 (Legierung Aluminium)
EN 60529 (IP-Klasse)
EN1627 bis 1630 (sept 2011) (Einbruchsicherheit)
