Invisido - 469: Grille de porte, isolation phonique
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469 INVISIDO®
GRILLE DE PORTE - OUVERTURE DE TRANSFERT

FABRICANT
RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique
Tél. +32 (0)56 62 71 11, fax +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

SéRIE
GRILLE DE PORTE
ESTHéTIQUE
POUR MONTAGE AU-DESSUS DE LA PORTE

TYPES
469

DESCRIPTION
La grille de porte discrète 469 Invisido® est une grille de transfert en deux parties à placer au-dessus de la porte.

La grille 469 Invisido® est constituée de profils extrudés en aluminium que l'on visse au-dessus du panneau de porte et au-dessous du cadre de porte, et ceci sur toute la longueur du panneau de porte et du cadre de porte.

Il faut raccourcir ou fraiser le panneau de porte selon les directives de montage. Des trous préforés ont été prévus dans la grille 469 Invisido® pour un vissage rapide sur le panneau de porte et le cadre de porte. Une mousse acoustique qui recouvre aussi les vis visuellement a été prévue.

Il existe divers types standard ; ceci pour des portes de 730 mm, 830 mm et 930 mm. D'autres dimensions sont possibles sur demande.

Les profils peuvent recevoir une finition anodisé naturel ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL possibles. 
Des embouts sont prévus aux extrémités des profils. En version standard, les embouts sont blancs, crème, noirs ou gris (en fonction de la couleur du profil), d'autres couleurs étant toutefois disponibles sur demande. 

Grâce à la forme spéciale de la grille, aucun jour n'est possible d'une pièce vers l'autre (en fonction du mode de montage).

La grille 469 Invisido® convient uniquement pour des portes intérieures et permet un transfert d'air garanti d'une pièce à l'autre.

La grille 469 Invisido® peut être nettoyée sans problème à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur.

La grille 469 Invisido® est à conformité PEB et convient pour une application dans le SYSTEME C+®.

MATéRIAU & FINITION
Profil : aluminium AlMgSi 0.5 (selon EN 12020-2 et EN AW-6063)
Finition : anodisé (20 microns) naturel (E6/EV1) ou thermolaqué (60-70 microns) dans toutes les couleurs RAL possibles
Embouts : polymère ASA type Luran S (inaltérable, résistant aux intempéries et aux UV)
Couleur des embouts : blanc, crème, noir, gris, autres couleurs dans la masse ou teinté dans la couleur du profil sur demande
Matière d'affaiblissement acoustique : mousse synthétique absorbant les bruits

DIMENSIONS
Largeur du profil : 30 mm
Hauteur du profil : 13 mm
Longueurs standard : 730 mm, 830 mm, 930 mm
Longueur minimale : 500 mm
Longueur maximale : 2.000 mm

MONTAGE
Le montage doit être effectué selon les directives d'installation, en utilisant des vis adaptées à la nature du support (les vis fournies peuvent ne pas convenir).
Remarque : en fonction des épaisseurs de porte, des largeurs de porte et du débit souhaité, l'installation peut être différente.

OPTIONS
Aucune option disponible

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
469 INVISIDO® - 830MM INSTALLATION STANDARD
Débit : 
- Q à 1 Pa : 17,9 m³/h/m (5,0 dm³/s/m)
- Q à 2 Pa : 25,1 m³/h/m (7,0 dm³/s/m)
- Q à 10 Pa : 55,2 m³/h/m (15,3 dm³/s/m)
- Q à 20 Pa : 77,6 m³/h/m (21,6 dm³/s/m)

Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr): 28 (-1;0) dB

NORMES
Ce produit a été réalisé selon les normes ci-après, répond à ces normes et/ou a été testé suivant ces dernières, à savoir :
EN 13141-1
EN ISO 140-10
EN ISO 717-1
EN 12020-2
EN AW 6063 T66
NBN D50-001
NEN 1087
