OPBOUWROOSTER TYPE RENSON 431RC2 RAV

voor Reynaers Aluminium gemotoriseerde ventilatievleugel

LASTENBOEKBESCHRIJVING

Type Renson 431RC2 RAV is een ventilatierooster voor opbouw, met volgende essentiële kenmerken :

- inbraakwerend (volgens EN1627 (mei 2011) en EN1628:2011+A1 tot 1630:2011+A1 (december 2015) )

  - klasse RC2

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport (WTCB-BBRI)

- doorvalveilig (volgens EN13049(2003) )

  - klasse 5

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport (WTCB-BBRI / Wintech by UL)

- luchtdoorlaat

  - fysisch vrije doorlaat: 41%

  - visueel vrije doorlaat: 59%

  - aerodynamische eigenschappen volgens EN 13030:2001 (met gaas 2,3mm x 2,3mm)

    - Luchtweerstand toevoer : K = 1/ce² = 23,56  ;  Ce = 0,206

    - Luchtweerstand afvoer : K = 1/cd² = 25,51  ;  Cd = 0,198

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de aerodynamische eigenschappen. (BSRIA, 54763/7)

- waterwerendheid

overlappende Z-vormige lamellen

- esthetisch

  - visuele afscherming

    - horizontaal visueel gesloten, door toepassing van een lamelstap die niet groter is dan de lamelhoogte

    - lamelstap = 33,33 mm

  - in verstek verzaagde, geperste hoeken

- materie

  - geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - standaard uitgevoerd met mazendraad 2,3mm x 2,3mm INOX 304

  - oppervlaktebehandeling :

    - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd OF

    - polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron)

- geometrie

  - vaste breedte 308mm

  - variabele hoogte

- roosterdiepte : 32 mm

- montage

  - volgens de voorschriften van de producent

  - met inbraakwerende schroeven Secufast Pin Hexagon Ø 4,2 x 38 mm

- opties

  - alternatieve gaastypes: 2,3 x 2,3mm INOX 316