AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0401 - L.050HF + LD.0065

Beschreibung

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen
Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.050HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 50,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 51°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 45.058 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 941 mm4, bei einer Minimum     Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern  L.050.11 und L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 8,03

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0065 aus stranggepresstem Aluminium : 30 x 6,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 261 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0065

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050HF : 1.043 mm

- Trägerprofil LD.0065 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

Systemtiefe

- Lamelle L.050HF und Trägerprofil LD.0065 : 49,5 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0402 - L.050HF + LD.0195

Beschreibung

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen
Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.050HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 50,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 51°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 45.058 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 941 mm4, bei einer minimum      Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern  L.050.11 und L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 8,03

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0195 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 17,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 5.931 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0195

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050HF : 1.043 mm

- Trägerprofil LD.0195 : 681 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.050HF und Trägerprofil LD.0195 : 60,5 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0403 - L.050HF + LD.0460

Beschreibung

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen
Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.050HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 50,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 51°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 45.058 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 941 mm4, bei einer Minimum      Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern  L.050.11 und L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 8,03

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0460 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 83.348 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0460

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050HF : 1.043 mm

- Trägerprofil LD.0460 : 1.643 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.050HF und Trägerprofil LD.0460 : 87,0 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0404 - L.050HF + LD.0995

Beschreibung

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen
Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.050HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 50,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 51°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 45.058 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 941 mm4, bei einer Minimum     Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern   L.050.11 und L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 8,03

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0995 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 97,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 625.740 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0995

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050HF : 1.043 mm

- Trägerprofil LD.0995 : 3.217 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.050HF und Trägerprofil LD.0995  : 140,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0405 - L.050HF + SD.014

Beschreibung

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen
Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.050HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 50,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 51°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 45.058 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 941 mm4, bei einer Minimum     Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern   L.050.11 und L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 8,03

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.014 in Kombination mit LD.108 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 37,137.10³ mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.014

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050HF : 1.043 mm

- Trägerprofil SD.014 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

Systemtiefe

- Lamelle L.050HF und Trägerprofil SD.014 : 57,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0406 - L.050HF + SD.054

Beschreibung

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen
Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.050HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 50,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 51°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 45.058 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 941 mm4, bei einer minimum     Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern   L.050.11 und L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 8,03

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.054 in Kombination mit LD.108 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 208,672.10³ mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.054

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050HF  : 1.043 mm

- Trägerprofil SD.054 : 2.231 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.050HF und Trägerprofil SD.054 : 97,0 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0407 - L.050HF + SD.100

Beschreibung

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen
Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.050HF aus        stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 50,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 51°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 45.058 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 941 mm4, bei einer Minimum      Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern   L.050.11 und L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 8,03

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.100 in Kombination mit LD.108 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 1248,414.10³ mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.100

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050HF  : 1.043 mm

- Trägerprofil SD.100 : 4.050 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.050HF und Trägerprofil SD.100 : 143,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0408 - L.050HF + LD.0440

Beschreibung

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage    in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen
Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.050HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 50,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 51°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 45.058 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 941 mm4, bei einer Minimum     Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern   L.050.11 und L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 8,03

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0440 in aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 83.228 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0440

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050HF  : 1.043 mm

- Trägerprofil LD.0440 : 1.642 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.050HF und Trägerprofil LD.0440 : 87,0 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0409 - L.050HF + LD.1250

Beschreibung

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage    in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen
Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.050HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 50,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 51°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 45.058 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 941 mm4, bei einer Minimum     Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern   L.050.11 und L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 8,03

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.1250 in aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 125,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 1.219.444 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.1250

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050HF  : 1.043 mm

- Trägerprofil LD.1250 : 4.019 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.050HF und Trägerprofil LD.1250 : 168,0 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)