RENSON LINIUS® L050W

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES

LINIUS® L.050W est un système de bardage à ventelles filantes avec les caractéristiques suivantes :

- esthétique

  - protection visuelle

    - Aucune vue à travers grâce à la forme chevron des lames.

    - pas de lame : 50 mm

    - hauteur de lame : 90 mm

  - lames montées de manière invisible à l’aide de supports de lame en aluminium

- passage d’air

  - surface physique libre : 57 %

  - surface visuelle libre : 70 %

  - caractéristiques aérodynamiques

    - classe 2 selon la norme EN 13030:2001

    - amenée d’air : K = 1/ce² = 10,5  ;  Ce = 0,309

    - extraction : K = 1/ce² = 16,5  ;  Ce = 0,246

  - à fournir : rapport de test indépendant conformément à la norme 
EN 13030:2001, pour déterminer les caractéristiques aérodynamiques (BSRIA – 54763/1)

- protection contre la pluie

  - avec moustiquaire 2,3 x 2,3mm et seuil

    - classe A sous 3,0 m/s aspiration

  - à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 54763/1) conformément à la norme EN 13030:2001, pour déterminer les caractéristiques aérodynamiques

- stabilité

  - impact des forces du vent :

    - Cfx :  1,3 (sens horizontal)

    - Cfy :  0,95 (sens vertical)

    - à fournir : rapport de test indépendant pour déterminer l’impact des forces du vent sur le système (VUB)

  - entraxe maximal de la lame par une charge de vent extrême qp (EN1991-1-4) de 
800 Pa : 1420 mm

  - structure porteuse

    - type et nombre de profils porteurs à prévoir en fonction de l’entraxe souhaité et de la charge locale du vent

    - de préférence en aluminium, faisant partie du système de bardage à lames filantes

- matériel :

  - profils en aluminium extrudé AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - traitement de surface :

    - Anodisé naturel F1 (20 microns) : prétraité et anodisé OU

    - Thermolaquage polyester en couleur RAL (60 à 80 microns) conformément au standard Qualicoat

  - moustiquarie : inox ANSI 304

- options

  - profil de cadre L.050W.21 (avec recouvrement), ou -.22 (sans recouvrement)

  - treillis inox/rvs 2,3 x 2,3; 6 x 6 ou 20 x 20 mm, ou qualité ANSI 316

  - profil de seuil LZ.4140

  - portes de ventilation montées sur pivots avec lames alignées au système (voir description séparée)