

1/1

GRILLE à ENCASTRER TYPE RENSON 457

descriptif pour cahier DES CHARGES 
La grille murale Renson 457 est une grille à encastrer avec les caractéristiques suivantes :

· esthétique
· fonction pare-vue
· Vue horizontale fermée par l’utilisation d’un pas de lame qui n’est pas supérieur à la hauteur de la lame. 
· Pas de lame = 75 mm
· Hauteur de lame = 76 mm

· assemblée de manière invisible à l’aide de supports de lames en aluminium 

· montage invisible à l’aide des doguets n° 429.  
· angles coupés en biais et assemblés par pression à l’aide d’équerres d’angle 
· recouvrement du cadre = 25 mm
· passage d’air
· Surface physique libre : 52 %
· Surface visuelle libre : 75 %
· Caractéristique aérodynamiques (avec treillis 6mm x 6mm)

· classe 3 selon la norme EN 13030:2001 

· Facteur K aspiration = 1/ce² = 13,13 ;  Ce : 0,276 

· Facteur K expiration = 1/cd² = 14,24 ;  Cd : 0,265 
· à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 61220/1 & 2) conformément à la norme EN 13030:2001, pour déterminer les caractéristiques aérodynamiques 
· étanchéité à l’eau (selon la norme EN 13030:2001)
· classe B jusqu’ à 0,5 m/s aspiration (avec moustiquaire 2,3mm x 2,3mm et récupérateur d’eau) 
· classe C jusqu’ à 1,5 m/s aspiration (avec treillis 6mm x 6mm)
· à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 61220/1 & 2) conformément à la norme EN 13030:2001, pour déterminer l’étanchéité à l’eau 

· stabilité
· pour des grilles de plus de 3 m², il faut prévoir une structure porteuse à l’arrière.
· matière
· composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW 6063 T66) 
· exécution avec treillis en inox 18/8, maillage 6mm x 6mm

· traitement de surface : 

· Anodisé naturel avec épaisseur de 20 µm, ou

OU

· Thermolaquage en couleur RAL au choix avec épaisseur de 60 – 80 µm 
· profondeur d’encastrement : 60mm

· options 

· treillis alternatifs : mousitiquaire 2,3mm x 2,3mm ou treillis 10 x 10 mm.

· profil récupérateur d’eau et moustiquaire 2,3mm x 2,3 mm pour une meilleure étanchéité à l’eau : classe B sous 0,5 m/s (BSRIA, 61220/2)

· profil larmier pour éviter les traces d’eau sur la façade 

· moustiquaire amovible : pour un nettoyage facile et avec profil larmier intégré 

· filtre classe G4
· cadre sans recouvrement 
