ENDURA® tWIST

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

pRODUCTKENMERKEN  (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: decentraal ventilatiesysteem met warmteterugwinning, met continue toevoer van verse lucht bij gelijktijdige afvoer van vervuilde lucht.

- Installatie: horizontaal (bovenop het raamprofiel) of verticaal (perfect combineerbaar met screens/rolluiken)

- Installatie zonder kanalen, dus uiterst geschikt voor renovatie

- Met regeneratief-alternerende warmtewisselaar:

  - continue toevoer van verse lucht bij gelijktijdige afvoer van vervuilde lucht: twee ventilatiemodules wisselen cyclisch tussen toe- en afvoer

  - vorst- en condensvrij

- Modulair systeem: 2 ventilatiemodules per product, met 1 tot 6 ventilatoren per ventilatiemodule (meer ventilatoren = hoger debiet)

- Thermisch onderbroken

- Discreet eigengeluid

- Laag energieverbruik

- Bypass-functie: geen voorverwarming van de toegevoerde lucht in de zomer

- Natuurlijke ventilatie-functie: natuurlijke in plaats van mechanische toe- en afvoer

- Silent mode-functie: gelimiteerd vermogen en eigengeluid (bv. voor ’s nachts)

- Volledig afsluitbaar: ventilatoren draaien 90° tot in gesloten stand

- Afwerking:

  - aluminium binnen- en buitenprofielen

  - verkrijgbaar genatlakt in alle RAL-kleuren

- Verschillende afwerkingsmogelijkheden aan de binnenzijde

  - inblaas naar onder

  - inblaas naar boven

- Waterdichte buitenkap

- Bediening:

  - optioneel: Touch Display met geïntegreerde IAQ-sensoren

  - optioneel: integratie in gebouwbeheersysteem mogelijk

  - optioneel: Eenvoudige knopbediening op batterijen.

- Optioneel beschikbaar met filters (G3 of F7)

- Optioneel beschikbaar met vraagsturing: Indoor Air Quality (IAQ)

- Onderhoudsvriendelijk: ventilatie-modules en filters eenvoudig bereikbaar via openen binnenprofiel

- Europees EcoDesign label: A / A+

Technische EIGENSCHAPPEN

| Endura Twist* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aantal ventilatoren |  | 2x1 | 2x2 |  | 2x3 |  | 2x4 |  | 2x5 |  | 2x6 |  |
| Geen filter | Qmin (m³/h) | 6,8 m³/h | 13,5 m³/h |  | 20,3 m³/h |  | 27 m³/h |  | 33,8 m³/h |  | 40,5 m³/h |  |
|  | Qnom (m³/h) | 13,5 m³/h | 27 m³/h |  | 40,5 m³/h |  | 54 m³/h |  | 67,5 m³/h |  | 81 m³/h |  |
|  | Qmax (m³/h) | 27 m³/h | 54 m³/h |  | 81 m³/h |  | 108 m³/h |  | 135 m³/h |  | 162 m³/h |  |
| Coarse 45% | Qmin (m³/h) | 6 m³/h | 12 m³/h |  | 18 m³/h |  | 24 m³/h |  | 30 m³/h |  | 36 m³/h |  |
|  | Qnom (m³/h) | 12 m³/h | 24 m³/h |  | 36 m³/h |  | 48 m³/h |  | 60 m³/h |  | 72 m³/h |  |
|  | Qmax (m³/h) | 24 m³/h | 48 m³/h |  | 72 m³/h |  | 96 m³/h |  | 120 m³/h |  | 144 m³/h |  |
| ePM1 75% | Qmin (m³/h) | 4,9 m³/h | 9,8 m³/h |  | 14,7 m³/h |  | 19,6 m³/h |  | 24,5 m³/h |  | 29,4 m³/h |  |
|  | Qnom (m³/h) | 9,8 m³/h | 19,6 m³/h |  | 29,4 m³/h |  | 39,2 m³/h |  | 49 m³/h |  | 58,9 m³/h |  |
|  | Qmax (m³/h) | 19,6 m³/h | 39,2 m³/h |  | 58,8 m³/h |  | 78,4 m³/h |  | 98 m³/h |  | 117,7 m³/h |  |
| Thermisch rendement (EN13141-8) |  | max. 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geluidsdemping (ISO 10140-2) Dn,e,w (C;Ctr) in open toestand |  | max. 40 (0;-3) dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geluidsdemping (ISO 10140-2) Dn,e,w (C;Ctr) in gesloten toestand |  | max. 50,6 (-3;-7) dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geluidsproductie (ISO 3741:2010) Lp gemeten op 2m van product |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zonder filter | Qmin | 18,1 dB(A) | 21,1 dB(A) |  | 22,8 dB(A) |  | 24,1 dB(A) |  | 25 dB(A) |  | 25,8 dB(A) |  |
|  | Qnom | 34,3 dB(A) | 37,3 dB(A) |  | 39,1 dB(A) |  | 40,3 dB(A) |  | 41,3 dB(A) |  | 42,1 dB(A) |  |
|  | Qmax | 40 dB(A) | 43 dB(A) |  | 44,8 dB(A) |  | 46 dB(A) |  | 47 dB(A) |  | 47,8 dB(A) |  |
| Coarse 45% | Qmin | 18 dB(A) | 21 dB(A) |  | 22,8 dB(A) |  | 24 dB(A) |  | 25 dB(A) |  | 25,8 dB(A) |  |
|  | Qnom | 34,2 dB(A) | 37,2 dB(A) |  | 39 dB(A) |  | 40,2 dB(A) |  | 41,2 dB(A) |  | 42 dB(A) |  |
|  | Qmax | 39,9 dB(A) | 42,9 dB(A) |  | 44,7 dB(A) |  | 45,9 dB(A) |  | 46,9 dB(A) |  | 47,7 dB(A) |  |
| ePM1 75% | Qmin | 19,6 dB(A) | 22,6 dB(A) |  | 24,4 dB(A) |  | 25,6 dB(A) |  | 26,6 dB(A) |  | 27,4 dB(A) |  |
|  | Qnom | 36,7 dB(A) | 39,7 dB(A) |  | 41,5 dB(A) |  | 42,7 dB(A) |  | 43,7 dB(A) |  | 44,5 dB(A) |  |
|  | Qmax | 42,7 dB(A) | 45,7 dB(A) |  | 47,5 dB(A) |  | 48,7 dB(A) |  | 49,7 dB(A) |  | 50,5 dB(A) |  |
| Vermogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zonder filter | Qmin | 2,5 W | 3,4 W |  | 4,3 W |  | 5,2 W |  | 6,1 W |  | 7 W |  |
|  | Qnom | 3,1 W | 4,6 W |  | 6,1 W |  | 7,6 W |  | 9,1 W |  | 10,6 W |  |
|  | Qmax | 5,2 W | 8,8 W |  | 12,4 W |  | 16 W |  | 19,6 W |  | 23,2 W |  |
| Coarse 45% | Qmin | 2,7 W | 3,8 W |  | 4,8 W |  | 5,9 W |  | 6,9 W |  | 8 W |  |
|  | Qnom | 3,6 W | 5,5 W |  | 7,4 W |  | 9,4 W |  | 11,3 W |  | 13,2 W |  |
|  | Qmax | 6 W | 10,4 W |  | 14,7 W |  | 19,1 W |  | 23,4 W |  | 27,7 W |  |
| ePM1 75% | Qmin | 2,8 W | 3,9 W |  | 5,1 W |  | 6,2 W |  | 7,3 W |  | 8,4 W |  |
|  | Qnom | 3,7 W | 5,7 W |  | 7,8 W |  | 9,8 W |  | 11,8 W |  | 13,9 W |  |
|  | Qmax | 6,2 W | 10,8 W |  | 15,3 W |  | 19,9 W |  | 24,4 W |  | 29 W |  |
| U-waarde (EN ISO 10077-2) |  | 1,0 W/m²K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waterdichtheid (in open toestand) (EN 13141-1:2004) |  | tot 150Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doorvalveiligheid (DIN EN 13049) |  | Klasse 5 (mits correcte montage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoogte |  | 110 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min. lengte |  | 750 mm |  | 1000 mm |  | 1250 mm |  | 1500 mm |  | 1750 mm |  | 2000 mm |
| Max. lengte |  | 6000 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diepte |  | 320 mm (345 mm incl. designbuitenkap) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filter |  | optioneel met G3 of F7 filter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toestel klasse |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toelaatbare gebruikstemperatuur |  | ‒15 °C tot +45 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorstbestendig |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condensvrij |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Netspanning |  | 230V / 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spanning toestel (intern) |  | 15V DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voedingsspanning |  | 230 V AC ± 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

AFMETINGEN

- Hoogte:						110 mm

- Diepte:						320 mm (345 mm incl. designbuitenkap)

- Lengte: 						2x1 ventilatoren: 750 mm – 6000 mm

2x2 ventilatoren: 1000 mm – 6000 mm

2x3 ventilatoren: 1250 mm – 6000 mm

2x4 ventilatoren: 1500 mm – 6000 mm

2x5 ventilatoren: 1750 mm – 6000 mm

2x6 ventilatoren: 2000 mm – 6000 mm

*  Meer informatie: zie Technisch productoverzicht.

1 Technische eigenschappen op basis van interne testresultaten. Variatie mogelijk bij externe testen.