RENSON LINIUS® L.060M

LASTENBOEKBESCHRIJVING

LINIUS® L.060M is een ventilerend lamellenwandsysteem met volgende essentiële kenmerken :

- Esthetisch

  - lamelstap : 60 mm

  - lamelhoogte : 43 mm

  - onzichtbaar gemonteerd met aluminium lamellenhouders

- luchtdoorlaat

  - fysisch vrije doorlaat: 77%

  - visueel vrije doorlaat: 83%

  - aerodynamische eigenschappen

    - klasse 1 volgens EN 13030:2001

    - Luchtweerstand toevoer : K = 1/ce² = 4,7  ;  Ce = 0,462

    - Luchtweerstand afvoer : K = 1/ce² = 4,8  ;  Ce = 0,457

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de aerodynamische eigenschappen. (BSRIA, 106808/5)

- stabiliteit

  - maximale vrije overspanning van de lamel bij extreme stuwdruk qp (EN1991-1-4) 800 Pa :  850 mm

  - draagstructuur

    - type en aantal draagprofielen te voorzien in functie van de gewenste overspanning en van de lokale windlasten

    - bij voorkeur in aluminium, deel uitmakend van het lamellenwandsysteem

- materie :

  - geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - oppervlaktebehandeling :

    - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd OF

    - polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) conform de standaard Qualicoat

- opties

  - inox/rvs mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

  - dorpelprofiel LZ.4140

  - voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)