AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1801 - L.066V + LD.0065

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066V besteht aus verschiedene Sektionen aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Durchstochersichere und durchsichtfreie V-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066V aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 74,0 mm

- Profiltiefe : 61,5 mm

- Überlappung : 8,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 67°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 103.129 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 56.689 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,6 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,1 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 40,6%

- K-Faktor-Versorgung: 66,10 / K-Faktor-Drain: 79,72

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0065 aus stranggepresstem Aluminium : 30 x 6,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 261 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.0065

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066V : 1.662 mm

- Trägerprofil LD.0065 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

Systemtiefe

- Lamelle L.066V und Trägerprofil LD.0065 : 70,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1802 - L.066V + LD.0195

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066V besteht aus verschiedene Sektionen aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Durchstochersichere und durchsichtfreie V-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066V aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 74,0 mm

- Profiltiefe : 61,5 mm

- Überlappung : 8,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 67°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 103.129 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 56.689 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,6 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,1 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 40,6%

- K-Faktor-Versorgung: 66,10 / K-Faktor-Drain: 79,72

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0195 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 17,5  mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 5.931 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.0195

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066V : 1.662 mm

- Trägerprofil LD.0195 : 480 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066V und Trägerprofil LD.0195 : 81,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1803 - L.066V + LD.0460

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066V besteht aus verschiedene Sektionen aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Durchstochersichere und durchsichtfreie V-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066V aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 74,0 mm

- Profiltiefe : 61,5 mm

- Überlappung : 8,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 67°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 103.129 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 56.689 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,6 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,1 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 40,6%

- K-Faktor-Versorgung: 66,10 / K-Faktor-Drain: 79,72

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0460 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0  mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 83.348 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.0460

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066V : 1.662 mm

- Trägerprofil LD.0460 : 1.200 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066V und Trägerprofil LD.0460 : 108,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1804 - L.066V + LD.0995

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066V besteht aus verschiedene Sektionen aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Durchstochersichere und durchsichtfreie V-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066V aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 74,0 mm

- Profiltiefe : 61,5 mm

- Überlappung : 8,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 67°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 103.129 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 56.689 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,6 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,1 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 40,6%

- K-Faktor-Versorgung: 66,10 / K-Faktor-Drain: 79,72

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0995 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 97,5  mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 625.740 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.0995

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066V : 1.662 mm

- Trägerprofil LD.0995 : 2.211 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066V und Trägerprofil LD.0995 : 161,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1805 - L.066V + SD.014

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066V besteht aus verschiedene Sektionen aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Durchstochersichere und durchsichtfreie V-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066V aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 74,0 mm

- Profiltiefe : 61,5 mm

- Überlappung : 8,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 67°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 103.129 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 56.689 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,6 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,1 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 40,6%

- K-Faktor-Versorgung: 66,10 / K-Faktor-Drain: 79,72

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.014 in Kombination mit LD.108 aus stranggepresstem Aluminium : 50 x 14,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 37,137.10³ mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil SD.014

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066V : 1.662 mm

- Trägerprofil SD.014 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

Systemtiefe

- Lamelle L.066V und Trägerprofil SD.014 : 78,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1806- L.066V + SD.054

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066V besteht aus verschiedene Sektionen aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Durchstochersichere und durchsichtfreie V-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066V aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 74,0 mm

- Profiltiefe : 61,5 mm

- Überlappung : 8,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 67°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 103.129 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 56.689 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,6 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,1 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 40,6%

- K-Faktor-Versorgung: 66,10 / K-Faktor-Drain: 79,72

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.054 in Kombination mit LD.108 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 208,672.10³ mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil SD.054

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066V : 1.662 mm

- Trägerprofil SD.054 : 1.675 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066V und Trägerprofil SD.054 : 117,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1807- L.066V + SD.100

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066V besteht aus verschiedene Sektionen aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Durchstochersichere und durchsichtfreie V-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066V aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 74,0 mm

- Profiltiefe : 61,5 mm

- Überlappung : 8,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 67°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 103.129 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 56.689 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,6 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,1 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 40,6%

- K-Faktor-Versorgung: 66,10 / K-Faktor-Drain: 79,72

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.100 in Kombination mit LD.108 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 1248,414.10³ mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil SD.100

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066V : 1.662 mm

- Trägerprofil SD.100 : 3.042 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066V und Trägerprofil SD.100 : 163,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1808 - L.066V + LD.0440

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066V besteht aus verschiedene Sektionen aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Durchstochersichere und durchsichtfreie V-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066V aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 74,0 mm

- Profiltiefe : 61,5 mm

- Überlappung : 8,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 67°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 103.129 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 56.689 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,6 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,1 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 40,6%

- K-Faktor-Versorgung: 66,10 / K-Faktor-Drain: 79,72

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0440 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0  mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 83.228 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.0440

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066V : 1.662 mm

- Trägerprofil LD.0440 : 1.281 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066V und Trägerprofil LD.0440 : 107,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1808 - L.066V + LD.1250

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066V besteht aus verschiedene Sektionen aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Durchstochersichere und durchsichtfreie V-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066V aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 74,0 mm

- Profiltiefe : 61,5 mm

- Überlappung : 8,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 67°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 103.129 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 56.689 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,6 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,1 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 40,6%

- K-Faktor-Versorgung: 66,10 / K-Faktor-Drain: 79,72

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.1250 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 125,0  mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 1.219.444 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.1250

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066V : 1.662 mm

- Trägerprofil LD.1250 : 2.211 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066V und Trägerprofil LD.1250 : 188,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen