GRILLE 415R

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

La grille murale 415R est une grille ronde composée de lames en forme de V  pourvue en série d’un cadre fixe, destinée à être placée sur le vitrage ou le profil de châssis.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (le texte indiqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

- Lames et profil cadre : aluminium AlMgSi 0.5

- Finition : anodisé naturel ou bronze (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

- Profil cadre en forme de U d’une hauteur totale de 27 mm qui est soudé en un point.

- Profils en aluminium d’une épaisseur minimum de 1,5 mm.  Supports de lame en aluminium rivetés sur les profils cadres verticaux perforés.

- Les lames en forme de V avec un pas de lame de 20 mm sont clippées dans les supports de lame.  La distance entre les lames est de 13 mm.

- Sur la face arrière de la grille on tend une moustiquaire inox (18/8) antistatique de 6 x 6 mm ou 2,3 x 2,3 mm bien maintenue dans le cadre au moyen d’un joint en nylon.

NIVEAU DE PRESTATIONS

Débit :

- Facteur K amenée : 33,80

- Facteur K extraction : 33,80

- Coefficient Ce : 0,172

- Coefficient Cd : 0,172

Passage :

- Passage visuel libre : 93 %

- Passage physique libre : 39 %

Protection

- Classe IP : IP2XD

Profondeur d’encastrement du vitrage	: 23 mm

Pas de lame : 20 mm

Epaisseur du cadre : 24, 28 of 32 mm

Epaisseur totale : 42 mm

NORMES (Ce produit est fabriqué selon, répond à et/ou est testé selon les normes suivantes)

EN 13141-1 (calcul du débit)

EN 12020-2 (standard de l’aluminium)
EN AW 6063 T66 (alliage de l’aluminium)
EN 60529 (Classe IP)