

2/3

AUSSCHREIBUNGSTEXT

421
LüftungsGitter

HERSTELLER

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu
Serie

Lüftungsgitter 

für mauerEinbau
mIt Z-lamellen 

typ
421
Beschreibung

Das Gitter 421 ist ein Mauereinbauwandgitter mit ALU-Wetterschutzlamellen und Wasserbeständigkeit (Klasse B gemäß EN13030 bis 1,5 m/s).

L-förmige Rahmenprofile aus extrudiertem Aluminium mit einer Gesamthöhe von 51 mm werden in einem Winkel von 45 Grad auf Gehrung gesägt und durch Zusammendrücken mithilfe von Klammerwinkeln montiert.

Lamellenhalter aus Aluminium werden auf die perforierten vertikalen Rahmenprofile genietet.

Für Breiten von mehr als 700 mm gibt es ein perforiertes U-Profil, auf dem zusätzliche Lamellenhalter als Verstärkung montiert werden.

Die Lamellen aus extrudiertem Aluminium werden in die Lamellenhalter geclipst. Der Abstand zwischen den Lamellen beträgt jeweils 50 mm. 

Auf der Rückseite des Gitters wird ein rückseitigem Edelstahl-Insektenschutzgitter 304, 2,3 x 2,3 mm, mithilfe einer Nylonschnur im Rahmen straff gespannt.

Die Endbearbeitung kann mittels Eloxierung (naturfarben) oder durch Pulverbeschichtung (alle möglichen RAL-Farben) erfolgen. 
Die Mindestabmessungen sind 150 x 150 mm (BxH) 

Für größere Abmessungen können auf Anfrage mehrere 421-Gitter aneinandergekoppelt werden.

Optional ist das Gitter mit einem flanschlosen Rahmen erhältlich.

Auf Anfrage ist auch eine Ausführung für den Einbau in Fensterprofilen erhältlich.

Material und Endbearbeitung

Lamellen und Rahmenprofil: Alu-Stangpressprofilen AlMgSi 0.5 (gemäß EN 12020-2 und EN AW-6063)

Oberflächebearbeitung: naturfarbig (E6/EV1) eloxiert (20 Mikron) oder pulverbeschichtet (60 - 70 Mikron) in allen möglichen RAL-Farben 

Insekten- bzw. Vogelschutz: standardmäßig antistatischer Maschendraht aus Edelstahl 304, 6 x 6 mm, mithilfe einer Nylonschnur im Rahmen straff gespannt.

Anmerkung: Für Breiten von mehr als 700 mm gibt es ein perforiertes U-Profil, auf dem zusätzliche Lamellenhalter als Verstärkung montiert werden.

Abmessungen

Einbautiefe


: 46 mm
Lamellenabstand

: 50 mm

Rahmenanschlag

: 40 mm

Gesamtstärke


: 50 mm

Minimale Abmessungen
: 150 mm x 150 mm (B x H)

Maximale Abmessungen
: auf Anfrage (B x H)

montage

Bei der Montage müssen die Installationsvorschriften beachten werden. Verwenden Sie Dübel und Schrauben, die für die Art der Wand und/oder des Bodens geeignet sind (nicht mitgeliefert).

Maueranker Nr. 1428 zur Befestigung an der Wand sind mitgeliefert.
optionen

· Wasserabfluss: Unter der untersten Lamelle montiert; sorgt für einen besseren Abfluss des Wassers. Dieser Wasserabfluss besteht aus Aluminium AlMgSi 0,5 und ist auf die gleiche Weise eloxiert oder pulverbeschichtet wie das Gitter.

· Insektenschutz: antistatischer Edelstahl 304, Insektenschutz 6 x 6 mm oder Vogelschutz 10 x 10 mm.

· Abnehmbarer Insektenschutz: antistatischer Edelstahl 304, Insektenschutz 2,3 x 2,3 mm / Maschendraht 6 x 6 mm / Vogelschutz 10 x 10 mm mit integriertem Wasserabfluss

technische Eigenschaften

421
Volumenstrom:  

· K-Faktor Zufuhr:

13,42
· K-Faktor Abfuhr:

9,35
· Ce-Koeffizient:

0,273
· Cd-Koeffizient:

0,327
Querschnitt:

· Optischer freier Querschnitt:
70 %

· Physischer freier Querschnitt:
49 %

Schutz:

· IP-Klasse 


2XD (Lüftungsgitter mit Insektenschutz; elektrische Installation mindestens 100 mm von Lüftungsgitter)
· HEVAC-Klasse 0,0 m/s: 
B (Insektenschutz 2,3 x 2,3 mm, mit Wasserabflußrinne)
· HEVAC-Klasse 0,5 m/s: 
B (Insektenschutz 2,3 x 2,3 mm, mit Wasserabflußrinne)
· HEVAC-Klasse 1,0 m/s: 
C (Insektenschutz 2,3 x 2,3 mm, mit Wasserabflußrinne)
· HEVAC-Klasse 1,5 m/s: 
C (Insektenschutz 2,3 x 2,3 mm, mit Wasserabflußrinne)
· HEVAC-Klasse 0,0 m/s: 
C (Insektenschutz 6 x 6 mm, mit Wasserabflußrinne)

· HEVAC-Klasse 0,5 m/s: 
C (Insektenschutz 6 x 6 mm, mit Wasserabflußrinne)
· HEVAC-Klasse 1,0 m/s: 
C (Insektenschutz 6 x 6 mm, mit Wasserabflußrinne)
· HEVAC-Klasse 1,5 m/s: 
C (Insektenschutz 6 x 6 mm, mit Wasserabflußrinne)
· Widerstandsklasse: 
n.b.
Schalldämmung Rw (C; Ctr): 

· in geöffnetem Zustand:
n. z. 

normen

Dieses Produkt wurde entsprechend den folgenden Normen hergestellt, entspricht den folgenden Normen und/oder wurde gemäß den folgenden Normen geprüft:

EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 12020-2

EN AW 6063 T66

EN 13030

EN 60529

RENSON behält sich das Recht zu technischen Änderungen vor.
TPD-452-09BT-001-20100301-DU

