LUFTUNGSGitter 475

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 12, Fax. +32 (0)56 60 28 51, deutschland@renson.net, www.renson.eu

Lüftungsgitter Typ 475 ist ein Gitter für Wandeinbau mit speziellen wasserabweisenden Lamellen (Klasse A bis 0 m/s gemäß EN13030:2011).

productMERKMALE (rot markierter Text kann je nach Ihrer Wahl gelöscht werden)

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)

- Oberflächenverarbeitung: naturfarbig (E6/EV1) eloxiert (20 Mikron) oder pulverbeschichtet in allen RAL-Farben (60 - 80 Mikron)

- L-förmige Rahmenprofile aus extrudiertem Aluminium mit einer Gesamthöhe von 64 mm werden in einem Winkel von 45 Grad auf Gehrung gesägt und durch Zusammendrücken mithilfe von Klammerwinkeln montiert.

- Lamellenhalter aus Aluminium werden auf die perforierten vertikalen Rahmenprofile genietet.

- Die Lamellen aus extrudiertem Aluminium werden in die Lamellenhalter geklipst. Der Abstand zwischen den Lamellen beträgt jeweils 75 mm.

- Die Lamellen sind so entworfen, so dass kein Wasser stehen bleiben kann, und dadurch weniger schnell verschmutzen.

- Mit Insektenschutzgitter aus Edelstahl 304, 2,3x2,3 mm Maschung (6x6 mm Maschung auf Anfrage), mit Hilfe einer Nylonschnur im Rahmen straff gespannt.

- Standardausführung mit Wasserabflußrinne unten

- Wasserdichtigkeit : das Gitter 475 hat Klasse A2 bei einer Luftgeschwindigkeit von 0 m/s, gemäß EN13030:2001.
Zertifikat BSRIA verfügbar auf Anfrage.

- Optionen: Wasserschenkel, Abnehmbares Insektenschutzgitter, Filter, ohne Anschlagrahmen

Typ 475 hat herausragenden wasserabweisenden Eigenschaften, ideal für Abluftanwendungen.

Bitte beachten : ab einer Breite von 700 mm werden immer Verstärkungsprofile vorgesehen.

ABMESSUNGEN

- Einbautiefe: 	82 mm

- Lamellenabstand: 	75 mm

- Rahmenanschlag: 	50 mm

- Gesamtstärke: 	87 mm

TECHNISCHE DATEN (mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm)

Luftdurchlass :

- K-Faktor (Zufuhr):	10,89

- K-Faktor (Abfuhr):	10,41

- Ce- Koeffizient: 	0,303

- Cd- Koeffizient:	0,310

Querschnitt :

- Physischer freier Querschnitt: 53 %

- Optischer freier Querschnitt: 87 %

Wasserdichtigkeit (gemäß EN13030):

- Wasserdichtigkeitsklasse bei 0,0 m/s : A2

- Wasserdichtigkeitsklasse bei 0,5 m/s : B2

- Wasserdichtigkeitsklasse bei 1,0 m/s : B2

- Wasserdichtigkeitsklasse bei 1,5 m/s : C2

MONTAGE

Einfacher Einbau durch spezielle Maueranker 429

Anmerkung: Bei Gittern mit einer Fläche von mehr als etwa 3 m² muss eine rückwärtige Stützkonstruktion vorgesehen werden.

NORMEN

Dieses Produkt wurde gemäß den folgenden Normen geprüft :

EN 13141-1 (Volumenstromberechnung)

EN 12020-2 (Aluminiumnorm)
EN AW 6063 T66 (Legierung Aluminium)
EN 13030 (Wasserdichtigkeit)