AUSSCHREIBUNGSTEXT

452

LüftungsGitter

HERSTELLER

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu

Serie

Lüftungsgitter

für mauerEinbau

mIt V-lamellen

typ

452

Beschreibung

Das Gitter 452 ist ein Mauereinbauwandgitter mit großen V-Lamellen und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit (Klasse A gemäß EN13030 bis 1,0 m/s).

L-förmige Rahmenprofile aus extrudiertem Aluminium mit einer Gesamthöhe von 64 mm werden in einem Winkel von 45 Grad auf Gehrung gesägt und durch Zusammendrücken mithilfe von Klammerwinkeln montiert.

Lamellenhalter aus Aluminium werden auf die perforierten vertikalen Rahmenprofile genietet.

Für Breiten von mehr als 700 mm gibt es ein perforiertes U-Profil, auf dem zusätzliche Lamellenhalter als Verstärkung montiert werden.

Die Lamellen aus extrudiertem Aluminium werden in die Lamellenhalter geclipst. Der Abstand zwischen den Lamellen beträgt jeweils 66 mm. Die Lamellen sind V-förmig, sodass kein Durchblick möglich ist.

Auf der Rückseite des Gitters wird ein antistatischer Maschendraht aus Edelstahl 304, 6 x 6 mm, mithilfe einer Nylonschnur im Rahmen straff gespannt.

Die Endbearbeitung kann mittels Eloxierung (naturfarben) oder durch Pulverbeschichtung (alle möglichen RAL-Farben) erfolgen.

Die Mindestabmessungen sind 305 x 305 mm (BxH)

Für größere Abmessungen können auf Anfrage mehrere 452-Gitter aneinandergekoppelt werden.

Optional ist das Gitter mit einem flanschlosen Rahmen erhältlich.

Auf Anfrage ist auch eine Ausführung für den Einbau in Fensterprofilen erhältlich.

Material und Endbearbeitung

Lamellen und Rahmenprofil: Alu-Stangpressprofilen AlMgSi 0.5 (gemäß EN 12020-2 und EN AW-6063)

Oberflächebearbeitung: naturfarbig (E6/EV1) eloxiert (20 Mikron) oder pulverbeschichtet (60 - 70 Mikron) in allen möglichen RAL-Farben

Insekten- bzw. Vogelschutz: standardmäßig antistatischer Maschendraht aus Edelstahl 304, 6 x 6 mm, mithilfe einer Nylonschnur im Rahmen straff gespannt.

Anmerkung: Für Breiten von mehr als 700 mm gibt es ein perforiertes U-Profil, auf dem zusätzliche Lamellenhalter als Verstärkung montiert werden.

Abmessungen

Einbautiefe			: 81,5 mm

Lamellenabstand		: 66 mm

Rahmenanschlag		: 50 mm

Gesamtstärke			: 86,5 mm

Minimale Abmessungen	: 305 mm x 305 mm (B x H)

Maximale Abmessungen	: auf Anfrage (B x H)

montage

Bei der Montage müssen die Installationsvorschriften beachten werden. Verwenden Sie Dübel und Schrauben, die für die Art der Wand und/oder des Bodens geeignet sind (nicht mitgeliefert).

Maueranker Nr. 429 zur Befestigung an der Wand sind mitgeliefert.

Anmerkung: Bei Gittern mit einer Fläche von mehr als etwa 3 m² muss eine rückwärtige Stützkonstruktion vorgesehen werden.

optionen

- Wasserabfluss: Unter der untersten Lamelle montiert; sorgt für einen besseren Abfluss des Wassers. Dieser Wasserabfluss besteht aus Aluminium AlMgSi 0,5 und ist auf die gleiche Weise eloxiert oder pulverbeschichtet wie das Gitter.

- Insektenschutz: antistatischer Edelstahl 304, Insektenschutz 2,3 x 2,3 mm oder Vogelschutz 10 x 10 mm.

- Abnehmbarer Insektenschutz: antistatischer Edelstahl 304, Insektenschutz 2,3 x 2,3 mm / Maschendraht 6 x 6 mm / Vogelschutz 10 x 10 mm mit integriertem Wasserabfluss

technische Eigenschaften

452

Volumenstrom:

- K-Faktor Zufuhr:		66,1

- K-Faktor Abfuhr:		79,7

- Ce-Koeffizient:		0,123

- Cd-Koeffizient:		0,112

Querschnitt:

- Optischer freier Querschnitt:	70 %

- Physischer freier Querschnitt:	41 %

Schutz:

- IP-Klasse 			2XD

- HEVAC-Klasse 0,0 m/s: 	A

- HEVAC-Klasse 0,5 m/s: 	A

- HEVAC-Klasse 1,0 m/s: 	A

- HEVAC-Klasse 1,5 m/s: 	B

- HEVAC-Klasse 2,0 m/s: 	D

- Widerstandsklasse: 	n.b.

Schalldämmung Rw (C; Ctr):

- in geöffnetem Zustand:	n. z.

normen

Dieses Produkt wurde entsprechend den folgenden Normen hergestellt, entspricht den folgenden Normen und/oder wurde gemäß den folgenden Normen geprüft:

EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 12020-2

EN AW 6063 T66

EN 13030

EN 60529