

3/3

hoja de especificaciones – MEMORIA DE PRODUCTO
SONOVENT® COMPACT

ventilación de ventana con REDUCCIón acústica - entrada DE AIRE regulable

fabricante

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Bélgica

tel. +32 (0)56 62 71 11, fax +32 (0)56 60 28 51, info@renson.es  www.renson.es
serie

ventilación de ventana 

autorregulable 

con rotura de puente térmico 

con reducción acústica 

para montaje sobre el vidrio 

tipos

SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 10 mm para vidrio de 20 mm de espesor

SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 10 mm para vidrio de 24 mm de espesor

SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 10 mm para vidrio de 28 mm de espesor

SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 10 mm para vidrio de 32 mm de espesor

SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 10 mm para vidrio de 36 mm de espesor

SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 13 mm para vidrio de 20 mm de espesor

SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 13 mm para vidrio de 24 mm de espesor

SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 13 mm para vidrio de 28 mm de espesor

SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 13 mm para vidrio de 32 mm de espesor

SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 13 mm para vidrio de 36 mm de espesor

SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 15 mm para vidrio de 20 mm de espesor

SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 15 mm para vidrio de 24 mm de espesor

SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 15 mm para vidrio de 28 mm de espesor

SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 15 mm para vidrio de 32 mm de espesor

SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 15 mm para vidrio de 36 mm de espesor

descripción

SONOVENT® COMPACT es un sistema de ventilación autorregulable con rotura de puente térmico para montaje sobre el vidrio. Se caracteriza su excelente aislamiento acústico. 

Dos series de perforaciones de 3 x 17 mm en el perfil interior sirven de mosquitera. El perfil perforado es totalmente desmontable, lo que permite una limpieza exhaustiva de la rejilla con ayuda de cepillo o con aspiradora.

SONOVENT® COMPACT se ha diseñado para montaje sobre el vidrio (para espesores de 20, 24, 28, 32 y 36 mm), aunque con un perfil opcional también se puede instalar entre travesaños en ventanas de madera, PVC o aluminio. 

El caudal se regula mediante una lama de aluminio en el interior del aireador. 

Para evitar corrientes, en la entrada hay una lama de PVC de dos piezas, lo que posibilita que el aireador sea autorregulable. La lama, que no precisa mantenimiento y reacciona automáticamente a los cambios de presión y a la fuerza del viento, no puede ser manipulada por el usuario.

El aislamiento acústico se consigue rellenando el interior del SONOVENT® COMPACT con lana mineral no combustible (en la parte superior).
Los acabados posibles son anodizado (natural), termolacado (cualquier color RAL) o bicolor. 

Hay tres modelos SONOVENT® COMPACT disponibles, cada uno de ellos con un caudal y un valor de aislamiento acústico distintos.

Hay disponibles varios tipos de control (sin escalas): manual, por varilla, con cordón o automático (por motor).

material y acabados

Perfil interior y exterior: aluminio AIMgSi 0,5
Acabados: anodizado (20 micras) natural ( E6/EV1) o termolacado (60-70 micras) en todos los colores RAL (bicolor posible)

Puente térmico: PVC
Tapas laterales: ASA polímero tipo Luran S (no se destiñe, resistente a la intemperie y a los rayos UVA)

Colores de las tapas: blanco o negro

Material de reducción acústica: lana mineral no combustible
dimensiones

Reducción de vidrio: 
78 mm

Altura:


95 mm

Espesor del vidrio:
20, 24, 28, 32, 36 mm

Longitud máxima: 
2.000 mm (instalación sobre el vidrio) – 2.500 mm (instalación entre travesaños)

opciones de control

Control manual, sin escalas

Control por cordón, sin escalas

Control por varilla, sin escalas

Control motorizado, 24 V de CC, sin escalas

Características técnicas
SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 10 mm
Caudal:  
· Q con 2 Pa: 
58,9 m³/h/m (16,4 l/s/m)
· Q con 10 Pa: 
62,3 m³/h/m (17,3 l/s/m)
· Q con 20 Pa: 
64,1 m³/h/m (17,8 l/s/m)
Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr): 

· En posición abierta:

36 (0;-1) dB
· En posición cerrada: 
n.d. 

Clase de autorregulación: 

autorregulable: P3
Valor U: 



3,45 W/m²K

Estanqueidad al agua hasta: 

650 Pa (en posición cerrada)

Estanqueidad al viento hasta: 

650 Pa (en posición cerrada)



SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 13 mm
Caudal:  
· Q con 2 Pa: 
67,7 m³/h/m (18,8 l/s/m)
· Q con 10 Pa: 
67,7 m³/h/m (18,8 l/s/m)
· Q con 20 Pa: 
67,3 m³/h/m (18,7 l/s/m)
Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr): 

· En posición abierta:

35 (0;-1) dB
· En posición cerrada: 
n.d. 

Clase de autorregulación: 

autorregulable: P3
Valor U: 



6,0 W/m²K

Estanqueidad al agua hasta: 

650 Pa (en posición cerrada)

Estanqueidad al viento hasta: 

650 Pa (en posición cerrada)



SONOVENT® COMPACT, abertura de paso de 15 mm
Caudal:  
· Q con 2 Pa: 
71,5 m³/h/m (19,9 l/s/m)
· Q con 10 Pa: 
67,0 m³/h/m (18,6 l/s/m)
· Q con 20 Pa: 
68,8 m³/h/m (19,1 l/s/m)
Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr): 

· En posición abierta:

33 (0;-1) dB
· En posición cerrada: 
n.d. 

Clase de autorregulación: 

autorregulable: P3
Valor U: 



6,0 W/m²K

Estanqueidad al agua hasta: 

650 Pa (en posición cerrada)

Estanqueidad al viento hasta: 

650 Pa (en posición cerrada)

normativa

Este producto ha sido fabricado / cumple con y/o ha sido probado según las siguientes normas:

EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 1026

EN 1027
EN 13141-1
EN 12020-2
EN AW 6063 T66
NBN D50-001
EN 1077-2
RENSON se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas.
TPD-SONC-09BT-001-20090915-ES

