**LÜFTUNGSGITTER FÜR WANDEINBAU TYP RENSON 449/150**

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

Typ Renson 449/150 ist ein Lüftungsgitter für Wandeinbau, mit den folgenden Eigenschaften :

* **Schalldämmung**

Nach

* + EN ISO 10140:2021
  + EN ISO 717-1:2020

Geprüft mit Abmessungen Breite x Höhe 1,23m x 1,48m

* + Schallreduktionsindex Rw (C;Ctr) = 10 (0;-1) dB
  + Schallreduktion pro Frequenz

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| R in dB | 7,1 | 4,0 | 4,3 | 6,4 | 11,5 | 12,5 | 11,2 |

* Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (PEUTZ nr. A 4328-6E-RA-001)
* **Luftdurchlass**
  + physischer freier Querschnitt: 37%
  + aerodynamische Eigenschaften nach EN 13030:2001 (mit Maschengewebe 2,3 x 2,3mm) – geprüft mit Abmessungen Breite x Höhe 1m x 1m
    - Druckverlustbeiwert Zufuhr : K = 1/ce² = 14,57 ; ce = 0,262
    - Druckverlustbeiwert Abfuhr : K = 1/cd² = 29,07 ; cd = 0,229
    - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 105079/3)
* **Wasserdichtigkeit** (gemäss EN 13030:2001)
  + mit Maschengewebe 2,3mm x 2,3mm (ohne Wasserabflussrinne)
    - Klasse C bei 0,0 m/s Zufuhr oder alle Geschwindigkeiten Abfuhr
    - Klasse D bis 0,5 m/s Zufuhr
  + Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 105079/3)
* **ästhetisch**
  + Sichtschutz
    - horizontal optisch geschlossen: Anwendung eines Lamellenabstands, der die Lamellenhöhe nicht überschreitet
    - Lamellenabstand = 170 mm
    - Lamellenhöhe = 223 mm
  + Unsichtbare Verbindungen
  + auf Gehrung gesägte, gepresste Ecken
* **Materie**
  + Aluminium Strangpressprofile, AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063
  + mit Gewebe hergestellt aus Edelstahl 18/8: Maschenweite 6mm x 6mm
  + Oberflächebehandlungen :
    - E6/EV-1 eloxiert mit einer Schichtdicke von 20 µm

**oder**

* + - pulverbeschichtet mit einer Schichtdicke von 60 – 80 µm
* **Einbautiefe** : 155 mm
* **Montage** : gemäß den Anweisungen des Herstellers
* **Optionen** 
  + alternative Maschentypen: Maschenweite 2,3mm x 2,3mm oder 10 x 10 mm
  + Wasserabflussrinne