HealthCONNECTOR  fijnregelingsklep

SLAVE,  ø200

V2016-04.01

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

Nota aan de voorschrijver

- Deze beschrijving voor mechanische afvoer is te integreren in het deel HVAC

- De doorvoer is te beschrijven in het deel binnenschrijnwerk

- De toevoer is te beschrijven in het deel buitenschrijnwerk

# PRODUCTKENMERKEN

- Fijnregelingsregelklep om samen met de Master fijnregelingsklep per ruimte of meerdere ruimtes de afgevoerde (verontreinigde) binnenlucht te regelen in gecentraliseerde ventilatiesystemen.

- De Slave fijnregelingsklep is een volgzame klep zonder geïntegreerde sensoren en wordt aangestuurd door de Master fijnregelingsklep;

De positionering van het klepblad wordt bepaald door de Master fijnregelingsklep. Het totale afvoerdebiet in de ruimte wordt bijgevolg de optelsom van het aantal fijnregelingskleppen aangesloten in eenzelfde ruimte.

- De fijnregelingsklep is standaard van aansluiting voorzien om:

- aan de Master fijnregelingsklep aan te sluiten

- één of meerdere andere Slave fijnregelingsklep(pen) aan te sluiten

- één of meerdere gemotoriseerd(e) toevoerrooster(s) aan te sluiten (zie uitgebreide toepassing)

# SPECIFICATIES

- Afmetingen:

- Aansluitdiameter = 198mm

- Lengte = 244mm

- Plug & Play principe: regelklep direct te integreren in het luchtkanaalnetwerk

- Maximaal afvoerdebiet van 400m³/h per fijnregelingsklep bij een maximale snelheid van 3,5 m/s.

- Aansluitspanning: 12V AC, 12V DC en 24V DC; minimum 0,5A

- Samenstelling:

- Klephelften zijn vervaardigd uit ABS

- Afsluitdeksel is vervaardigd uit polypropyleen

- Aansluitflens is vervaardigd uit galva

# INSTALLATIE

- Plaatsing:

  - binnenomgeving

  - In het luchtkanaal van het/de aangesloten lokaal(en)

- De Slave fijnregelingsklep wordt enkel toegepast in een Master/Slave opstelling

- De goede werking van de fijnregelingsklep wordt slechts gegarandeerd indien volgende twee op elkaar afgestemde componenten aanwezig zijn:

Toevoer	: Zelfregelende toevoerroosters (P3 en P4).

Afvoer: Constant druk gestuurde centrale ventilator.

- Meerdere fijnregelingskleppen kunnen op 1 centraal constant drukgestuurde ventilator aangesloten worden.

- Inregeling:

  - Een 4-standenschakelaar (zie optie) is nodig om de inregeling op te starten.

  - Meet het debiet op (met een anemometer) aan het extractierooster in de ruimte. Met de bediening dient het nominaal debiet van de fijnregelingsklep verder ingesteld te worden (= positiebepaling nominale stand klepblad). Optioneel kan ook de minimum klepstand bepaald worden.

# ONDERHOUD

Een jaarlijks inspectie van de werking is aan te raden, op te nemen in het algemeen onderhoud van de verluchtingsinstallatie.

# UITGEBREIDE TOEPASSING

- Aansturen van een gemotoriseerd toevoerrooster (aansluiting bedraad)

De fijnregelingsklep kan verbonden worden met een motorgestuurd toevoerrooster (0-10V). De Master fijnregelingsklep stuurt dan via de Slave fijnregelingsklep het gemotoriseerd toevoerrooster proportioneel, in functie van de binnenluchtkwaliteit.

# OPTIES:

- 4- standenschakelaar (aansluiting bedraad)

Enkel voor inregeling van toepassing: er is (tijdelijk) minimum één 4-standenschakelaar vereist voor het inregelen van één of meerdere fijnregelingskleppen.

- Extractierooster (met vlinderklep)

Voor extractiepunten ø80, ø100 of ø125 kunnen RENSON® design afvoerroosters (met vlinderklep) toegepast worden.