ENDURA® tWIST

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

CARACTERISTIQUES DU pRODUIT (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

- Type: système de ventilation décentralisé avec récupération de chaleur qui combine l’amenée continue d’air frais et l’évacuation simultanée de l’air vicié.

- Installation: horizontale (au-dessus du châssis de fenêtre) ou verticale (parfaitement combinable avec des stores/volets roulants)

- Installation sans conduits, qui convient particulièrement à la rénovation.

- Avec échangeur de chaleur régénératif-alternatif :

  - amenée continue d’air frais avec évacuation simultanée de l’air pollué: deux modules de ventilation alternent de manière cyclique entre l’amenée et l’extraction.

  - pas de risque de condensation ni de gel

- Système modulaire : 2 modules de ventilation par produit, avec 1 jusqu’à 6 ventilateurs par module de ventilation (plus de ventilateurs = débit plus élevé)

- Rupture de pont thermique

- Fonctionnement silencieux

- Faible consommation énergétique

- Fonction bypass: pas de préchauffage de l’air d’amenée en été

- Fonction ventilation naturelle: amenée et évacuation naturelle au lieu de mécanique

- Fonction mode silencieux: capacité limitée et faible bruit de fonctionnement (par ex. pour la nuit).

- Entièrement obturable: les ventilateurs tournent à 90° jusqu’en position fermée

- Finition:

  - profils intérieurs et extérieurs en aluminium

  - disponibles en thermolaquage dans toutes les couleurs RAL

- Différentes possibilités de finition à l’intérieur

  - Amenée dirigée vers le bas

  - Amenée dirigée vers le haut

- Capot extérieur étanche à l’eau

- Commande :

  - en option: Touch Display avec détecteurs de la qualité de l’air intérieur (IAQ) intégrés

  - en option: Possibilité d’intégration dans un système de gestion du bâtiment

  - en option: Eenvoudige knopbediening op batterijen

- Disponible en option avec filtres (G3 ou F7)

- Disponible en option avec commande à la demande: Indoor Air Quality (IAQ)

- Facile à entretenir: les modules de ventilation et les filtres sont accessibles par l’ouverture du profil intérieur.

- Eco Design européen : A / A+

CARACTERISTIQUES TechniQUEs

| Endura Twist* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de ventilateurs |  | 2x1 | 2x2 |  | 2x3 |  | 2x4 |  | 2x5 |  | 2x6 |  |
| Sans filtre | Qmin (m³/h) | 6,8 m³/h | 13,5 m³/h |  | 20,3 m³/h |  | 27 m³/h |  | 33,8 m³/h |  | 40,5 m³/h |  |
|  | Qnom (m³/h) | 13,5 m³/h | 27 m³/h |  | 40,5 m³/h |  | 54 m³/h |  | 67,5 m³/h |  | 81 m³/h |  |
|  | Qmax (m³/h) | 27 m³/h | 54 m³/h |  | 81 m³/h |  | 108 m³/h |  | 135 m³/h |  | 162 m³/h |  |
| Coarse 45% | Qmin (m³/h) | 6 m³/h | 12 m³/h |  | 18 m³/h |  | 24 m³/h |  | 30 m³/h |  | 36 m³/h |  |
|  | Qnom (m³/h) | 12 m³/h | 24 m³/h |  | 36 m³/h |  | 48 m³/h |  | 60 m³/h |  | 72 m³/h |  |
|  | Qmax (m³/h) | 24 m³/h | 48 m³/h |  | 72 m³/h |  | 96 m³/h |  | 120 m³/h |  | 144 m³/h |  |
| ePM1% | Qmin (m³/h) | 4,9 m³/h | 9,8 m³/h |  | 14,7 m³/h |  | 19,6 m³/h |  | 24,5 m³/h |  | 29,4 m³/h |  |
|  | Qnom (m³/h) | 9,8 m³/h | 19,6 m³/h |  | 29,4 m³/h |  | 39,2 m³/h |  | 49 m³/h |  | 58,9 m³/h |  |
|  | Qmax (m³/h) | 19,6 m³/h | 39,2 m³/h |  | 58,8 m³/h |  | 78,4 m³/h |  | 98 m³/h |  | 117,7 m³/h |  |
| Rendement thermique (EN13141-8) |  | max. 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Affaiblissement acoustique (ISO 10140-2) Dn,e,w (C;Ctr) en position ouverte |  | max. 40 (0;-3) dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Affaiblissement acoustique (ISO 10140-2) Dn,e,w (C;Ctr) en position fermée |  | max. 50,6 (-3;-7) dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emission de bruit (ISO 3741:2010) Lp mesurée à 2 m du produit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sans filtre | Qmin | 18,1 dB(A) | 21,1 dB(A) |  | 22,8 dB(A) |  | 24,1 dB(A) |  | 25 dB(A) |  | 25,8 dB(A) |  |
|  | Qnom | 34,3 dB(A) | 37,3 dB(A) |  | 39,1 dB(A) |  | 40,3 dB(A) |  | 41,3 dB(A) |  | 42,1 dB(A) |  |
|  | Qmax | 40 dB(A) | 43 dB(A) |  | 44,8 dB(A) |  | 46 dB(A) |  | 47 dB(A) |  | 47,8 dB(A) |  |
| Coarse 45% | Qmin | 18 dB(A) | 21 dB(A) |  | 22,8 dB(A) |  | 24 dB(A) |  | 25 dB(A) |  | 25,8 dB(A) |  |
|  | Qnom | 34,2 dB(A) | 37,2 dB(A) |  | 39 dB(A) |  | 40,2 dB(A) |  | 41,2 dB(A) |  | 42 dB(A) |  |
|  | Qmax | 39,9 dB(A) | 42,9 dB(A) |  | 44,7 dB(A) |  | 45,9 dB(A) |  | 46,9 dB(A) |  | 47,7 dB(A) |  |
| ePM1% | Qmin | 19,6 dB(A) | 22,6 dB(A) |  | 24,4 dB(A) |  | 25,6 dB(A) |  | 26,6 dB(A) |  | 27,4 dB(A) |  |
|  | Qnom | 36,7 dB(A) | 39,7 dB(A) |  | 41,5 dB(A) |  | 42,7 dB(A) |  | 43,7 dB(A) |  | 44,5 dB(A) |  |
|  | Qmax | 42,7 dB(A) | 45,7 dB(A) |  | 47,5 dB(A) |  | 48,7 dB(A) |  | 49,7 dB(A) |  | 50,5 dB(A) |  |
| Puissance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sans filtre | Qmin | 2,5 W | 3,4 W |  | 4,3 W |  | 5,2 W |  | 6,1 W |  | 7 W |  |
|  | Qnom | 3,1 W | 4,6 W |  | 6,1 W |  | 7,6 W |  | 9,1 W |  | 10,6 W |  |
|  | Qmax | 5,2 W | 8,8 W |  | 12,4 W |  | 16 W |  | 19,6 W |  | 23,2 W |  |
| Coarse 45% | Qmin | 2,7 W | 3,8 W |  | 4,8 W |  | 5,9 W |  | 6,9 W |  | 8 W |  |
|  | Qnom | 3,6 W | 5,5 W |  | 7,4 W |  | 9,4 W |  | 11,3 W |  | 13,2 W |  |
|  | Qmax | 6 W | 10,4 W |  | 14,7 W |  | 19,1 W |  | 23,4 W |  | 27,7 W |  |
| ePM1% | Qmin | 2,8 W | 3,9 W |  | 5,1 W |  | 6,2 W |  | 7,3 W |  | 8,4 W |  |
|  | Qnom | 3,7 W | 5,7 W |  | 7,8 W |  | 9,8 W |  | 11,8 W |  | 13,9 W |  |
|  | Qmax | 6,2 W | 10,8 W |  | 15,3 W |  | 19,9 W |  | 24,4 W |  | 29 W |  |
| Valeur U (EN ISO 10077-2) |  | 1,0 W/m²K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etanchéité à l’eau (en position ouverte) (EN 13141-1:2004) |  | Jusqu’à 150 Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sécurité anti-chute (DIN EN 13049) |  | Classe 5 (en cas de montage correct) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur |  | 110 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min. longueur |  | 750 mm |  | 1000 mm |  | 1250 mm |  | 1500 mm |  | 1750 mm |  | 2000 mm |
| Max. longueur |  | 6000 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profondeur |  | 320 mm (345 mm y compris le capot extérieur design) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtre |  | En option filtre G3 ou F7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe de l’appareil |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température d’utilisation autorisée |  | ‒15 °C à +45 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résistance au gel |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sans condensation |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentation |  | 230V / 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tension de l’appareil (interne) |  | 15V DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tension d’alimentation |  | 230 V AC ± 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DIMENSIONS

- Hauteur:						110 mm

- Profondeur:					320 mm

(345 mm y compris le capot extérieur design)

- Longueur :						2x1 ventilateurs: 750 mm – 6000 mm

2x2 ventilateurs: 1000 mm – 6000 mm

2x3 ventilateurs: 1250 mm – 6000 mm

2x4 ventilateurs: 1500 mm – 6000 mm

2x5 ventilateurs: 1750 mm – 6000 mm

2x6 ventilateurs: 2000 mm – 6000 mm

* Davantage d’information : voir fiche technique du produit.

Données techniques sur base de résultats de tests internes.  Variation possible en cas de tests externes.