LÜFTUNGSGITTER FÜR WANDEINBAU TYP RENSON 421RC3

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Typ Renson 421RC3 ist ein Lüftungsgitter für Wandeinbau, mit den folgenden Eigenschaften :

- ästhetisch

  - Sichtschutz

    - horizontal optisch geschlossen: Anwendung eines Lamellenabstands, der die Lamellenhöhe nicht überschreitet

    - Lamellenabstand = 50 mm

    - Lamellenhöhe = 56 mm

  - unsichtbar montiert mit Aluminium-Lamellenhaltern

  - unsichtbare Befestigung mit Maueranker aus Edelstahl

  - auf Gehrung gesägte, gepresste Ecken

  - Anschlagrahmen = 38 mm

- Einbruchschutz (nach EN1627 bis EN1630 (2011))

  - Einbruchsicherheitsklasse RC3 (für Gitter bis 4,8m²)

  - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (WTCB-BBRI)

- Luftdurchlass

  - physischer freier Querschnitt: 43%

  - optischer freier Querschnitt: 70%

  - aerodynamische Eigenschaften nach EN 13030:2001 (mit Maschengewebe 2,3 x 2,3 mm)

    - Druckverlustbeiwert Zufuhr : K = 1/ce² = 13,82  ;  Ce = 0,269

    - Druckverlustbeiwert Abfuhr : K = 1/cd² = 12,85  ;  Cd = 0,279

  - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 54763/2) gemäß EN 13030:2001, zur Bestimmung der aerodynamischen Eigenschaften

- Wasserdichtigkeit

  - Z-förmige Lamellen mit Wasserblockierungsdetail

- Materie

  - Aluminium Strangpressprofile, AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - mit Gewebe hergestellt aus Edelstahl 18/8: Maschenweite 2,3 x 2,3 mm

  - Oberflächebehandlungen :

    - E6/EV-1 eloxiert mit einer Schichtdicke von 20 µm

oder

    - pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl mit einer Schichtdicke von 60 – 80 µm

- Einbautiefe : 46 mm

- Optionen

  - alternative Maschentypen: Maschenweite 6 x 6 mm oder 10 x 10 mm

  - Wasserabflussrinne für eine erhöhte Witterungsbeständigkeit

  - Wasserschenkel zur Vorbeugung von Schmutzablagerung an der Fassade

  - abnehmbares Maschengewebe zur einfachen Reinigung und mit integriertem Wasserabflussrinne

  - Filter: Klasse G4