

1/2

bestektekst
432
rooster - OPBOUW
fabrikant

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

serie
ESTETHISCH

OPBOUW
uitneembaar 
Muur 
met z-lamellen 
types

432
omschrijving

Het uitneembaar muurrooster 432 is een opbouwrooster opgebouwd uit Z-lamellen en standaard voorzien van een vast kader dat dient te worden gemonteerd op de muur.
- vaste opbouw kaderprofielen met een totale hoogte van 8 mm in een verstek gezaagd van 45 graden en geassembleerd door samenpersing en een klameerhoek.
- Uitneembare kaderprofielen met een totale hoogte van 7,5 mm in een verstek gezaagd van 45 graden en geassembleerd door samenpersing en een klameerhoek.
- Aluminium profielen met een minimum dikte van 1,5 mm. Aluminium lamellenhouders vastgepopt op de geperforeerde verticale kaderprofielen.
- Voor grotere breedtes dan 700 mm wordt een geperforeerd U-profiel voorzien, waarop supplementaire lamellenhouders worden gemonteerd als versterking.
- De Z-vormige lamellen met een stap van 33,5 mm zitten in de lamellenhouders vastgeklipst. De onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 20 mm.
- Op de achterzijde van het rooster wordt een anti-statisch inox-muggengaas (18/8)  van 2,3 x 2,3 mm strak gespannen in het kader door middel van een nylonkoord.
- Uitneembaar rooster wordt vastgezet in vast kader dmv kantschuivers die gerivetterd zijn op de achterzijde van de lamellen van het uitneembaar rooster. 
- Typische toepassing: nightcooling

materiaal & afwerking
Materiaal:
- Aluminium Al Mg Si 0,5

Oppervlaktebehandelingen:
- Natuurkleurig geanodiseerd : 20 à 22 micron
- Donkerbronskleurig geanodiseerd : 20 à 22 micron
- Gemoffeld in RAL-kleuren : vooraf bruut gemonteerd en nadien gebrugaliseerd en gepoederlakt zodat alle zaagsneden en hoekverbindingen een hechte poederlaag van 60 à 70 micron garanderen.

afmetingen

Opbouwdiepte vast kader

: 32 mm
Opbouwdiepte vast+uitneembaar kader
: 40 mm
Stap van de lamellen


: 33 mm

Hoogte van het kader


: 8 mm

Minimumafmetingen


: 136 mm x 136 mm (B x H)
Maximumafmetingen


: 1500 mm x 1500 mm (B x H)
montage
Door erkende plaatser, volgens de installatierichtlijnen, steeds met de lamellen horizontaal
De vastzetting van het rooster kan gebeuren door standaard meegeleverde schroeven en pluggen. Schroeven zijn 35mm lang met een kop van 6mm breed. Pluggen zijn 30mm lang en 6 mm breed.
Voor roosters van meer dan 3 m2 moet een achterliggende structuur worden voorzien ter versteviging.
opties

· Muggengaas: Anti-statisch inox 304 mazendraad 6 x 6 mm / vogelgaas 10 x 10 mm.

technische eigenschappen

Debiet:  
· K-factor aanzuig: 23,56
· K-factor uitblaas: 25,51
· Ce-coëfficient: 0,206
· Cd-coëfficient: 0,198
Doorlaat:
· Visueel vrije doorlaat: 59%
· Fysisch vrije doorlaat: 45%
normen

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de volgende normen:
EN 13141-1

EN 12020-2
EN AW 6063 T66
RENSON behoudt zich het recht om technische wijzigingen aan te brengen.
TPD-464-09BT-001-20090812-NL

