LÜFTUNGSGITTER FÜR WANDEINBAU TYP RENSON 457

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Typ Renson 457 ist ein Lüftungsgitter für Wandeinbau, mit den folgenden Eigenschaften :

- ästhetisch

  - Sichtschutz

    - horizontal optisch geschlossen: Anwendung eines Lamellenabstands, der die Lamellenhöhe nicht überschreitet

    - Lamellenabstand = 75 mm

    - Lamellenhöhe = 76 mm

  - unsichtbar montiert mit Aluminium-Lamellenhaltern

  - unsichtbare Befestigung mit Maueranker Nr. 429

  - auf Gehrung gesägte, gepresste Ecken

  - Anschlagrahmen = 25mm

- Luftdurchlass

  - physischer freier Querschnitt: 52%

  - optischer freier Querschnitt: 75%

  - aerodynamische Eigenschaften (mit Maschengewebe 6 x 6 mm)

    - Klasse 3 nach EN 13030:2001)

    - Druckverlustbeiwert Zufuhr : K = 1/ce² = 13,13  ;  Ce = 0,276

    - Druckverlustbeiwert Abfuhr : K = 1/cd² = 14,24  ;  Cd = 0,265

  - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 61220/1 & 2) gemäß EN 13030:2001, zur Bestimmung der aerodynamischen Eigenschaften

- Wasserdichtigkeit (gemäss EN 13030:2001)

  - Klasse B bei 0,5 m/s Zufuhr (mit Maschengewebe 2,3mm x 2,3mm und Wasserabflussrinne)

  - Klasse C bei 1,5 m/s Zufuhr (mit Maschengewebe 6mm x 6mm)

  - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 61220/1 & 2) gemäß EN 13030:2001, zur Bestimmung der Witterungsbeständigkeit

- Stabilität

  - Bei Gittern von über 3 m² wird eine bauseitige Unterkonstruktion zur Verstärkung vorgesehen.

- Materie

  - Aluminium Strangpressprofile, AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - mit Gewebe hergestellt aus Edelstahl 18/8: Maschenweite 6 x 6 mm

  - Oberflächebehandlungen :

    - E6/EV-1 eloxiert mit einer Schichtdicke von 20 µm

oder

    - pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl mit einer Schichtdicke von 60 – 80 µm

- Einbautiefe : 60mm

- Optionen

  - alternative Maschentypen: Maschenweite 2,3 x 2,3 mm oder 10 x 10 mm

  - Wasserabflussrinne und Maschengewebe 2,3 x 2,3 mm für eine erhöhte Witterungsbeständigkeit: Klasse B bei 0,5 m/s (BSRIA, 61220/2)

  - Wasserschenkel zur Vorbeugung von Schmutzablagerung an der Fassade

  - abnehmbares Maschengewebe zur einfachen Reinigung und mit integriertem Wasserschenkel

  - Filter: Klasse G4

  - ohne Flansch