

3/3

cahier des charges

464 incendo®
grille - ouverture de transfert

FABRICANT

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tél. +32 (0)56 62 71 11, fax +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

série

Grille de mur/PLANCHER/PLAFOND/porte
ESTHETIQUE

Coupe-feu

pour encastrement 

avec lames en V 

types

464 Incendo®
Description

La grille coupe-feu 464 Incendo® est une grille esthétique constituée de lames en V qui peut être placée, dans sa version standard, avec cadre fixe et contre-cadre réglable, dans des portes coupe-feu ainsi que dans des murs massifs, des plafonds, des planchers et des parois flexibles.

Les lames sont constituées de bandes Palusol® thermo-expansibles entourées de gaines en polystyrène stratifié. La distance entre les lames est de 20 mm. 

Tant le cadre que le contre-cadre sont en polystyrène stratifié. La grille est toujours carrée ou rectangulaire. 

Les dimensions minimales sont de 100 x 100 mm (lxh) et les dimensions maximales de 800 x 400 mm (lxh). D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Les lames sont en V, de sorte qu’il est impossible de regarder à travers la grille. La forme esthétique de la grille rend inutile la présence d'une cache grille. Tant les lames que le cadre et le contre-cadre sont dans la même finition. Dans la version standard, cette finition est blanc brillant (+/- RAL 9016), gris aluminium clair (+/- RAL 9022) et gris anthracite (+/- RAL 7024). D'autres coloris de même que des décors nervuré bois sont disponibles sur demande. Aucun montant vertical n'est visible.
La grille coupe-feu 464 Incendo® n'exige aucun entretien et ne possède aucun élément mécanique.

Aux températures ambiantes normales, la grille 464 Incendo® assure la ventilation entre deux locaux ; en cas d'incendie (à partir de 100°C), les lames gonflent et interrompent ainsi la ventilation de manière à interrompre l'incendie. Aucune vapeur d'hydrochlorures toxiques n'est libérée en cas d'incendie.

La grille 464 incendo® a été testée et est conforme aux normes applicables.

Le classement au feu est conforme à la norme NBN EN13501-2. Les essais d'incendie ont été réalisés selon les normes EN 1364-1 (Cloisons de séparation), EN 1364-2 (Faux plafonds indépendants), EN 1634-1 (Portes et portails coupe-feu). Des rapports d'essai et des rapports de classement peuvent être obtenus sur demande.

La grille coupe-feu 464 Incendo® a une surface visuelle libre de 61% et une surface physique libre de 51%. 

Les classes de résistance au feu sont : EI60 / EW90 (ve i↔o) en cas de placement dans une paroi massive (mur en béton de 100mm), EI60 (ho i↔o) dans une dalle massive (sol en béton 100mm), EI60 (ve i↔o) dans une paroi flexible (paroi plaques de plâtre de 100mm), EI60 / EI30 / EW60 / EW30 (ve i↔o) dans un panneau de porte (panneau de porte en bois de 50mm ou plus), EI30 / EW30 (ve i↔o) dans un panneau de porte (panneau de porte en bois de 40mm ou plus).

La résistance au feu des éléments de la structure dans laquelle la grille est placée doit être au moins égale à celle de la grille.

Le placement doit s'effectuer selon les prescriptions de placement, les lames étant toujours horizontales, au moyen de colle au mastic (et, en fonction de l'installation, dans un cadre en silicate de calcium). La fixation doit également s'effectuer de manière telle que la stabilité mécanique reste garantie. 

Le contact avec l'eau doit être évité et la grille ne peut pas être utilisée pour une application extérieure.

En option, la grille peut être obtenue sans cadre ou sans contre-cadre.

matériauX & finition

Lames : Gaines en polystyrène remplies de Palusol

Profil du cadre : Polystyrène
Finition : teinté en blanc brillant (≈ RAL 9016), gris aluminium clair (≈ RAL 9022) et gris anthracite 

(≈  RAL 7024), autres coloris sur demande.
Remarque: cette grille n'est pas conçue pour une application extérieure et n'est pas étanche à l'eau
DIMENSIONS

Profondeur d'encastrement :
: variable
Pas des lames


: 20 mm

Recouvrement du cadre
: 14 mm

Epaisseur totale 

: 59 mm

Dimensions minimales 

: 100 mm x 100 mm (l x h)

Dimensions maximales 

: 800 mm x 400 mm (l x h)

MONTAGE

Par placeur agréé, selon les directives d'installation, avec colle au mastic, les lames étant toujours horizontales

· Dans une paroi massive (mur en béton de 100 mm)

· Dans une dalle massive (plancher en béton de 100 mm)


· Dans une paroi flexible (plaques de plâtre de 100 mm)

· Dans un panneau de porte (coupe-feu) (panneau de porte en bois, à partir d'une épaisseur de 40 mm)

OPTIONS

Cadre - Contre-cadre : en version standard, la grille 464 est équipée d'un cadre et d'un contre-cadre réglable. En option il est possible d'obtenir la 464 sans contre-cadre et aussi sans cadre et sans contre-cadre.

Caractéristiques techniques

464

Débit :  

· Facteur K, aspiration : 10,27

· Facteur K, extraction : 10,27

· Coefficient Ce : 0,312

· Coefficient Cd : 0,312

Surfaces :

· Surface visuelle libre : 61%

· Surface physique libre : 51%

Affaiblissement acoustique Rw (C;Ctr): 

· En position ouverte :
3 (0;0) dB
Résistance au feu selon EN13501-2


· mur massif (mur en béton de 100 mm) :



EI60 / EW90 (ve i↔o)

· sol massif (plancher/plafond en béton de 100 mm) :
:


EI60 (ho i↔o)

· paroi flexible (carton plâtre avec goujon métallique de 100 mm) :
EI60 (ve i↔o)

· panneau de porte (panneau de porte en bois de 50 mm) :
EI60 / EI30 / EW60 / EW30 (ve i↔o)

· panneau de porte (panneau de porte en bois de 40mm) :

EI30 / EW30 (ve i↔o)

normes

Ce produit a été réalisé selon les normes ci-après, répond à ces normes et/ou a été testé suivant ces dernières, à savoir :

NBN EN13501-2 

EN 1364-1 

EN 1364-2 

EN 1634-1 

EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 13141-1
RENSON se réserve le droit d’apporter des modifications techniques.
TPD-464-09BT-001-20090820-FR

