LÜFTUNGSGITTER FÜR RAHMENEINBAU TYP RENSON 494

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Typ Renson 494 ist ein Lüftungsgitter für Rahmeneinbau, mit den folgenden Eigenschaften:

Luftdurchlass

- physischer freier Querschnitt: 26%

- aerodynamische Eigenschaften nach EN 13030:2001 (mit Maschengewebe 6x6mm)

  - Druckverlustbeiwert Zufuhr : Ke = 123,5  ;  ce = 0,090

  - Klasse 4

- einzureichende Unterlagen : offizieller Prüfbericht (BSRIA, 53355)

Wasserdichtigkeit

- mit Maschengewebe 6mm x 6mm und Wasserabflussrinne

  - gemäss EN 13030:2001

    - Klasse A bis 0,5 m/s Zufuhr

    - Klasse C bis 1,0 m/s Zufuhr

    - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 53355/1)

ästhetisch

- Sichtschutz: horizontal optisch geschlossen

- Lamellenabstand = 33,33mm

- optischer freier Querschnitt: 56%

- unsichtbar montiert mit Aluminium-Lamellenhaltern

- auf Gehrung gesägte

Materie

- Aluminium Strangpressprofile, AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

- mit Gewebe hergestellt aus Edelstahl 18/8: Maschenweite 2,3 x 2,3 mm

- Oberflächebehandlungen:

  - E6/EV-1 eloxiert mit einer Schichtdicke von 20 µm

Oder

pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl mit einer Schichtdicke von 60 – 80 µm

Abmessungen

- Einspannstärke: 24mm / 28mm / 32mm oder andere Breite (Wählen Sie die gewünschten Optionen aus)

- Breite x Höhe / Durchmesser / ...: siehe Mengenverzeichnis bzw. Zeichnungen

Optionen

- alternative Maschentypen: Maschenweite 2,3 x 2,3 mm oder 10 x 10 mm

- Wasserabflussrinne

- Wasserschenkel zur Vorbeugung von Schmutzablagerung an der Fassade

- abnehmbares Maschengewebe zur einfachen Reinigung und mit integriertem Wasserabflussrinne

- Filter: Klasse G4

- 414THF: Thermisch getrennt

- 414VA: stufenlos regelbar

- Geschweisste Lamellen