GRILLE à POSER DANS LE CHÂSSIS TYPE RENSON 494

descriptif pour cahier DES CHARGES

La grille Renson 494 est une grille à poser dans le châssis avec les caractéristiques suivantes :

passage d’air

- surface physique libre : 26%

- caractéristiques aérodynamiques selon EN 13030:2001  (avec treillis 6mm x 6mm)

  - facteur K aspiration = 1/ce² = 123,5  ;  ce = 0,090

  - classe 4

- à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 53355/1)

étanchéité à l’eau

- avec moustiquaire 6mm x 6mm et récupérateur d’eau

  - selon EN 13030:2001

    - classe A jusqu’ à 0,5 m/s aspiration

    - classe C jusqu’ à 1,0 m/s aspiration

    - à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 53355/1)

esthétique

- fonction pare-vue: vue horizontale fermée

- pas de lame = 33,33 mm

- surface visuelle libre: 56 %

- assemblée de manière invisible à l’aide de supports de lames en aluminium

- angles coupés en biais

matière

- composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW 6063 T66)

- exécution avec treillis en inox 18/8, maillage 6mm x 6mm

- traitement de surface (sélectionnez les choix souhaités):

  - Anodisé naturel avec épaisseur de 20 µm, ou

OU

  - Thermolaquage en couleur RAL au choix avec épaisseur de 60 – 80 µm

dimensions

- épaisseur du cadre : 24mm / 28mm / 32mm ou autre

- largeur x hauteur / diamètre / … : voir quantitatif et/ou dessins

options

- treillis alternatifs : mousitiquaire 2,3mm x 2,3mm ou treillis 10 x 10 mm.

- profil récupérateur d’eau

- profil larmier pour éviter les traces d’eau sur la façade

- moustiquaire amovible : pour un nettoyage facile et avec profil larmier intégré

- filtre classe G4

- 414THF: avec rupture de pont thermique

- 414VA: Réglable en continu

- lames soudées