4

CAHIER DES CHARGES COMMERCIAL (France) : Healthbox® 3.0 (Avis technique)
                 V2021.09-1
Renson N.V.
______________________________________________________________________________________

Note au prescripteur :
· Ce descriptif pour l´extraction de l´air de la ventilation mécanique est à intégrer au lot CVC - sanitaires - électricité 

· Le transfert d´air est à intégrer au lot menuiserie intérieure 

· L’amenée d´air est à intégrer au lot menuiserie extérieure
Description du produit 
La Healthbox 3.0 assure la ventilation commandée à la demande avec détection et extraction individuelle par pièce au moyen de modules de réglage.  Les modules de réglage électroniques sont montés à l’extérieur sur l’unité moteur et sont commandés et alimentés au départ de l’unité moteur.  
Application 
La Healthbox 3.0 est conçue pour l’extraction centralisée de l’air vicié d’une habitation / d’un appartement individuel /et fait partie intégrante du système de VMC simple flux hygroréglable « HEALTHBOX 3.0 HYGRO+ ».   
Le fonctionnement optimal du système de ventilation est seulement garanti lorsque les 3 composants ci-dessous sont réunis : 
Amenée :       Entrées d´air autoréglables (Hygro A) ou hygroréglables (Hygro B) 


(Types décrits sous la rubrique 2.4.1 dans l´Avis technique N° 14.5/21-2305_V1 publié le 29/06/2021)
Transfert :
Détalonnage de la porte ou grille de transfert aux portes intérieures
Extraction : 
Unité de ventilation :  unité moteur avec ventilateur central + modules de réglage avec 
                       commande électronique

Conduits : 
étanchéité à l’air minimum classe B (p. ex. RENSON© Easyflex, Aludec/Isodec/Acoudec) 

Evacuation vers l’extérieur : sortie en toiture / murale de RENSON© avec faible perte de charge
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 
Modules de réglage électroniques (transparents) :
· Extraction commandée à la demande automatique par pièce 
· Détecteurs électroniques : mesurent 24h/24 la qualité de l’air dans le flux d’extraction.  Le print amovible avec le(s) détecteur(s) est branché sur le print principal du module de réglage à l’aide d’un connecteur plug&play. 
· Module de réglage de l’évacuation d’air : réglage automatique qui va évacuer plus ou moins d’air en fonction de la mesure de la qualité de l’air :
· Réglage proportionel de Qmin à Qmax en fonction de l’humidité relative (applications : cuisine, salle de bains sans toilettes, salle d´eau/buanderie)
· Réglage pas à pas, Qmin ou Qmax-COV, en fonction du niveau COV (application : toilettes)
· Combinaison du réglage en fonction de l’humidité relative et du niveau COV (application : salle de bains avec toilettes) 
· Clapet de forme elliptique : permet un fonctionnement extrêmement silencieux 
· Collecteurs de ventilation : possibilité de raccorder jusqu’à 3 modules de réglage sur 1 piquage de l’unité moteur.  A l’aide d´un ou deux collecteurs de ventilation on peut raccorder jusqu’à 8 pièces pour la détection individuelle et le réglage de l’extraction. 
Les collecteurs de ventilation peuvent être placés sur l’unité moteur ou décentralisés (conduit aéraulique entre le collecteur et l’unité moteur) pour installer les conduits de manière intelligente et compacte dans des locaux exigus. 
Relier le collecteur de ventilation électriquement à l’unité moteur au moyen d’un câble patch RJ45.
Unité moteur (bleu) :
· Raccordement des modules de réglage : plug & play externe : raccordement fixe des modules commandés électroniquement.
· Système de calibrage automatique : mesure automatique de la perte de charge dans les conduits et calcul automatique des positions de clapet pour la répartition de l’air.

· garantie d’obtenir le débit réglementaire par pièce, dispense de mesurer les débits réels à la bouche d´extraction, validation CSTB.

· Ventilateur avec moteur EC : moteur à ailettes ø180mm (acier galvanisé) pour un fonctionnement très silencieux et économe en énergie.
· Commande du ventilateur : réglage de pression active variable : réglage continu de la vitesse de rotation du moteur afin d’obtenir les débits nécessaires par pièce avec un niveau de pression le plus faible possible (toujours au minimum 1 module de réglage avec un clapet entièrement ouvert). 

· A combiner avec des grilles d’extraction plates sans vanne de réglage qui servent de point d’extraction dans la pièce. 
SmartConnect :
· Connexion Ethernet : liaison câblée avec un routeur via câble UTP 
· Dongle Wi-Fi USB : connexion Wi-Fi avec un routeur et l’appli d’installation 
· Communication digitale 

· Communication avec l’habitant : via l’appli utilisateur et le portail web My-Lio professional
· Communication avec l’installateur : via l’appli installateur et le portail web My-Lio professional
· Communication avec la maison intelligente/domotique : via API et/ou un module de commutation
(3 contacts)
· Appli utilisateur : consulter en temps réel & l’historique de la qualité de l’air & le niveau de ventilation dans l’habitation et les pièces séparées. Des couleurs donnent une indication de la qualité de l’air par habitation/pièce. 
· Appli installateur : guide tout au long du processus d’installation : démarrer le calibrage avec indication de la durée restante, intégration d´un contrôle automatique sur la configuration conformément à l´Avis technique, affichage des paramètres d’installation & de la perte de charge par conduit raccordé. Réalisation automatique d´un rapport d´installation.
· Mise à jour automatique du logiciel 
· Avertissement automatique de pannes possibles via l’appli installateur et utilisateur 
DEBIT TEMPORISE 

Possibilité d´activer le débit temporisé dans la cuisine : 

· Via un interrupteur pas sous tension (2 pôles) - câblé 

· Via l’appli utilisateur  
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES 
· Alimentation : 230V +/- 10 % (50 Hz, 60Hz)
· Dimensions de la Healthbox 3.0 : 
· Sans modules de réglage : 390x443x200 mm (LxlxH)
· Modules de réglage inclus : 567x567x200 mm (LxlxH)

· Peut être installée de multiples manières : 
- Fixation au mur, plafond/sol ou suspendue par cordelette
- Droit, plat (dessus/dessous)
· Pression maximale de fonctionnement du ventilateur : 350 Pa 
· Débit d’extraction de la Healthbox 3.0 : 
- 475 m³/h sous 135 Pa de hauteur manométrique
- 430 m³/h sous 200 Pa de hauteur manométrique   
	Débit d’extraction
	Puissance électrique mesurée 
	Niveau de puissance sonore [LWA]

Point de référence conforme à l’Ecodesign

	150m³/h
	28W
	32 dB(A)

	225m³/h
	35W
	34 dB(A)

	325m³/h
	53W
	39 dB(A)

	400m³/h
	80W
	43 dB(A)

	475m³/h
	85W
	47 dB(A)


Niveau de puissance acoustique à la grille d´extraction cuisine (LWA) : ≤ 22 dB(A) (Laboratoire CSTB, rapport AC17-26071068 - 28/11/2017)
· Conforme à l´Avis technique : Hygro A / B, logement F1 au F7 (N° 14.5/21-2305_V1 publié le 29/06/2021)
· Dispense de pré-dimensionnement du réseau aéraulique pour des conduits/souples avec une étanchéité à l’air minimum classe B. 
· Prévention contre l’incendie : en cas de température > 70°C, la Healthbox 3.0 est mise hors tension et chaque module de réglage est fermé. 
DONNEES D´ENTREE DES CALCULS THERMIQUES REGLEMENTAIRES

Voir Avis technique (N° 14.5/21-2305_V1 publié le 29/06/2021) – ANNEXE C 

PRODUITS A COMBINER  
· Grille d’extraction design (avec/sans vanne papillon) : 

· Ø80, 134x134 mm ou Ø125, 174x174 mm

· Encastrement ou pose en applique 11 mm

· Conduits aérauliques Easyflex : conduits pour le transport de l’air. Classe d’étanchéité à l´air supérieure ‘D’ - au sens de la norme NF EN 12237-, matériau PE
· Conduits souples Aludec, Isodec, Acoudec : conduits pour le transport de l’air, étanchéité à l’air classe B

· Evacuation vers l’extérieur avec faible perte de charge : 
· Sortie en toiture (26,6 Pa sous 350 m³/h)
· Sortie murale (24,5 Pa sous 350 m³/h)
Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

