Sonovent®  XSmall

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: thermisch onderbroken, geluidsdempend

- Superieure geluidsdemping: tot 48 dB

- Flexibel design: beschikbaar met 4 verschillende luchtspleten (elk met hun eigen debiet) en flexibele positie van de thermische brug

- Zelfregelende klep: reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed

- Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel (3 × 22 mm)

- Installatie: De sonovent is geschikt voor glasplaatsing, traverseplaatsing, compacte kalfplaatsing, dakplaatsing, of naakte kast.

Voor glasplaatsing en traverseplaatsing kan de Sonovent voorzien worden in 3 categoriën:

  - Categorie 1: Met 2 vaste flenzen.

Enkel mogelijk bij glasdikte 24 en 28mm.
Enkel mogelijk voor flenshoogte 25mm.

Bij hoogbouwprojecten kan deze versie toegepast worden.

  - Categorie 2: Met 1 vaste buitenflens.

Aan de buitenzijde is er een vaste flens, aan de binnenzijde een losse flens. 
Mogelijk bij glasdikte tussen 20 en 54mm (verspringen per 2mm).
Enkel mogelijk voor flenshoogte 25mm.

Bij hoogbouwprojecten kan deze versie toegepast worden.

  - Categorie 3: Speciale uitvoering.
Aan de buiten- en binnenzijde zijn losse flensen voorzien.
Alle even glasdiktes tussen 20 en 56mm zijn mogelijk (verspringen per 2mm). 
Bij hoogbouwprojecten kan deze versie niet toegepast worden.

Voor compacte kalfplaatsing kan gekozen worden tussen een vaste V-maat of een V-maat naar keuze.

Een naakte kast bevat geen flenzen.

Voor dakplaatsing wordt een vaste V-maat van 36mm gehanteerd.

- Bediening: manueel, koord, stang of motor (24DC), traploos verstelbaar

- Afneembaar binnenprofiel: eenvoudige reiniging

- Afwerking: gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor

- Optioneel verkrijgbaar met Pollux filter: voor sterk fijnstof- en pollen-belaste omgevingen

- Glasaftrek: 130 mm (met flens 20 mm) / 135 mm (met flens 25 mm)

prestatieniveau

- Zelfregelend: 				ja

- U-waarde: 					2,8 W/m²K

- Waterwerendheid tot: 			1200 Pa in gesloten toestand

- Waterwerendheid tot: 			50 Pa in open toestand

- Lekdebiet bij 50 Pa:			 <15% (in gesloten toestand)

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:

    - Doorlaatopening 10 mm		35 (-1;-2) dB

    - Doorlaatopening 15 mm		32 (-1;-1) dB

    - Doorlaatopening 20 mm		32 (-1;-1) dB

    - Doorlaatopening 25 mm		31 (-1;-1) dB

- In gesloten toestand: 		n.g.

- Debiet:

- Q bij 1 Pa (dm³/s/m):

    - Doorlaatopening 10 mm		14,1 dm³/s/m

    - Doorlaatopening 15 mm		24,1 dm³/s/m

    - Doorlaatopening 20 mm		25,9 dm³/s/m

    - Doorlaatopening 25 mm		27,5 dm³/s/m

- Q bij 1 Pa (m³/h/m):

    - Doorlaatopening 10 mm		52,1 m³/h/m

    - Doorlaatopening 15 mm		86,6 m³/h/m

    - Doorlaatopening 20 mm		93,3 m³/h/m

    - Doorlaatopening 25 mm		99,1 m³/h/m