LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.066S met drager LD.0065 (VV-L-1.2501)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.066S is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – ronde neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – ronde neus, L.066S uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  76,5 mm

    - Diepte : 55,0 mm

    - Overlapping : 10,5 mm

    - Stap : 66,0 mm (15 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 127.612 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 2.281 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.066.11 en L.066.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49,2%

- K-factor : 13,62

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0065 uit geëxtrudeerd aluminium : 30 x 6,5 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 261 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0065

- Montage van het draagprofiel rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.066S :  1.578 mm

    - Draagprofiel LD.0065 :  Montage rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Systeemdiepte :

- Lamel L.066S en draagprofiel LD.0065 : 64,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.066S met drager LD.0195 (VV-L-1.2502)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.066S is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – ronde neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – ronde neus, L.066S uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  76,5 mm

    - Diepte : 55,0 mm

    - Overlapping : 10,5 mm

    - Stap : 66,0 mm (15 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 127.612 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 2.281 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.066.11 en L.066.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49,2%

- K-factor : 13,62

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0195 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 17,5 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iz = 5.931 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0195

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.066S :  1.578 mm

    - Draagprofiel LD.0195 :  542 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.066S en draagprofiel LD.0195 : 75,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.066S met drager LD.0460 (VV-L-1.2503)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.066S is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – ronde neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – ronde neus, L.066S uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  76,5 mm

    - Diepte : 55,0 mm

    - Overlapping : 10,5 mm

    - Stap : 66,0 mm (15 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 127.612 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 2.281 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.066.11 en L.066.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49,2%

- K-factor : 13,62

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0460 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 83.348 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0460

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.066S :  1.578 mm

    - Draagprofiel LD.0460 :  1.338 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.066S en draagprofiel LD.0460 : 101,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.066S met drager LD.0995 (VV-L-1.2504)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.066S is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – ronde neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – ronde neus, L.066S uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  76,5 mm

    - Diepte : 55,0 mm

    - Overlapping : 10,5 mm

    - Stap : 66,0 mm (15 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 127.612 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 2.281 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.066.11 en L.066.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49,2%

- K-factor : 13,62

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0995 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 97,5 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 625.740 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0995

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.066S :  1.578 mm

    - Draagprofiel LD.0995 :  2.495 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.066S en draagprofiel LD.0995 : 155,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.066S met drager SD.014 (VV-L-1.2505)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.066S is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – ronde neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – ronde neus, L.066S uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  76,5 mm

    - Diepte : 55,0 mm

    - Overlapping : 10,5 mm

    - Stap : 66,0 mm (15 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 127.612 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 2.281 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.066.11 en L.066.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49,2%

- K-factor : 13,62

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.014 in combinatie met LD.108, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 37,137.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.014

- Montage van het draagprofiel rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.066S :  1.578 mm

    - Draagprofiel SD.014 :  Montage rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Systeemdiepte :

- Lamel L.066S en draagprofiel SD.014 : 72,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.066S met drager SD.054 (VV-L-1.2506)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.066S is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – ronde neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – ronde neus, L.066S uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  76,5 mm

    - Diepte : 55,0 mm

    - Overlapping : 10,5 mm

    - Stap : 66,0 mm (15 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 127.612 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 2.281 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.066.11 en L.066.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49,2%

- K-factor : 13,62

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.054 in combinatie met LD.108, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 208,672.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.054

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.066S :  1.578 mm

    - Draagprofiel SD.054 :  1.816 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.066S en draagprofiel SD.054 : 111,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.066S met drager SD.100 (VV-L-1.2507)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.066S is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – ronde neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – ronde neus, L.066S uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  76,5 mm

    - Diepte : 55,0 mm

    - Overlapping : 10,5 mm

    - Stap : 66,0 mm (15 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 127.612 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 2.281 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.066.11 en L.066.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49,2%

- K-factor : 13,62

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.100 in combinatie met LD.108, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 1248,414.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.100

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.066S :  1.578 mm

    - Draagprofiel SD.100 :  3.297 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.066S en draagprofiel SD.100 : 157,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.066S met drager LD.0440 (VV-L-1.2508)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.066S is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – ronde neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – ronde neus, L.066S uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  76,5 mm

    - Diepte : 55,0 mm

    - Overlapping : 10,5 mm

    - Stap : 66,0 mm (15 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 127.612 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 2.281 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.066.11 en L.066.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49,2%

- K-factor : 13,62

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0440 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 83.228 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0440

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Zijdelingse bevestiging van het draagprofiel mogelijk dmv zijdeingse inschuifkanalen

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.066S :  1.578 mm

    - Draagprofiel LD.0440 :  1.404 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.066S en draagprofiel LD.0440 : 101,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.066S met drager LD.1250 (VV-L-1.2509)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.066S is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – ronde neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – ronde neus, L.066S uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  76,5 mm

    - Diepte : 55,0 mm

    - Overlapping : 10,5 mm

    - Stap : 66,0 mm (15 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 127.612 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 2.281 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.066.11 en L.066.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49,2%

- K-factor : 13,62

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.1250 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 125,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 1.219.444 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.1250

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.066S :  1.578 mm

    - Draagprofiel LD.1250 :  3.328 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.066S en draagprofiel LD.1250 : 182,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)