RENSON LINIUS® L.150ACS

LASTENBOEKBESCHRIJVING

LINIUS® L.150ACS is een ventilerend lamellenwandsysteem met volgende essentiële kenmerken :

- geluidsabsorptie

volgens

  - EN ISO 140-1:1997 + A1:2004

  - EN 20140-3:1995 + A1:2004

  - EN ISO 717-1:1996 + A1:2006

getest met afmetingen van 1.23 m x 1.48 m

  - Geluidsreductie index Rw (C;Ctr) = 11 (-1;-2)

  - Geluidsreductie R in functie van frequentie :

| F (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R in dB | 8,3 | 6,9 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 4,7 | 6,4 | 8,1 | 11,3 | 13,4 | 14,2 | 14,5 | 13,8 | 13,2 | 12,4 |

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport (IFT-Rosenheim nr.164 38195/3e)

- luchtdoorlaat

  - fysisch vrije doorlaat: 34%

  - visueel vrije doorlaat: 54%

  - aerodynamische eigenschappen volgens EN 13030:2001 (met gaas 2,3mm x 2,3mm)

getest op rooster van 1m x 1m.

    - Luchtweerstand toevoer : K = 1/ce² = 38,58  ;  Ce = 0,161

    - Luchtweerstand afvoer : K = 1/cd² = 35,01  ;  Cd = 0,169

    - voor te leggen : onafhankelijk testrapport (BSRIA, 53928/1)

- waterwerendheid (volgens EN 13030:2001)

  - met gaas 2,3mm x 2,3mm en watergoot (optie)

    - klasse A bij 0,0 m/s luchttoevoer of bij luchtafvoer

    - klasse B bij 0,5 m/s luchttoevoer

    - klasse C bij 1,0 m/s luchttoevoer

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport (BSRIA, 53928/1)

- esthetisch

  - visuele afscherming

    - horizontaal visueel gesloten, door toepassing van een lamelstap die niet groter is dan de lamelhoogte

    - lamelstap : 150 mm

    - lamelhoogte : 239 mm

  - onzichtbaar gemonteerd met aluminium lamellenhouders

- stabiliteit

  - windimpact :

    - Cfy :  1,36 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,09 (verticale richting)

  - maximale vrije overspanning van de lamel bij extreme stuwdruk qp (EN1991-1-4) 800 Pa :  2.858 mm

  - draagstructuur

    - type en aantal draagprofielen te voorzien in functie van de gewenste overspanning en van de lokale windlasten

    - bij voorkeur in aluminium, deel uitmakend van het lamellenwandsysteem

- materie

  - geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - oppervlaktebehandeling :

    - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd OF

    - polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) conform de standaard Qualicoat

- opties

  - inox/rvs mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

  - dorpelprofiel LZ.4140