LÜFTUNGSGITTER FÜR WANDEINBAU TYP RENSON 480

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Typ Renson 480 ist ein Lüftungsgitter für Wandeinbau, mit den folgenden Eigenschaften :

- ästhetisch

  - Sichtschutz

    - horizontal optisch geschlossen: Anwendung eines Lamellenabstands, der die Lamellenhöhe nicht überschreitet

    - Lamellenabstand = 60 mm

    - Lamellenhöhe = 60 mm

  - unsichtbar montiert mit Aluminium-Lamellenhaltern

  - unsichtbare Befestigung mit Maueranker Nr. 429

  - auf Gehrung gesägte, gepresste Ecken

  - Anschlagrahmen = 50 mm

- Luftdurchlass

  - physischer freier Querschnitt: 76%

  - optischer freier Querschnitt: 90%

  - aerodynamische Eigenschaften (mit Maschengewebe 6 x 6 mm)

    - Klasse 1 nach EN 13030:2001

    - Druckverlustbeiwert Zufuhr : K = 1/ce² = 5,03  ;  Ce = 0,446

    - Druckverlustbeiwert Abfuhr : K = 1/ce² = 4,96  ;  Ce = 0,449

  - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 54763/3) gemäß EN 13030:2001, zur Bestimmung der aerodynamischen Eigenschaften

- Wasserdichtigkeit

  - Z-förmige Lamellen mit Wasserblockierungsdetail

- Stabilität

  - Bei Gittern von über 3 m² wird eine bauseitige Unterkonstruktion zur Verstärkung vorgesehen.

- Materie

  - Aluminium Strangpressprofile, AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - mit Gewebe hergestellt aus Edelstahl 18/8: Maschenweite 6 x 6 mm

  - Oberflächebehandlungen :

    - E6/EV-1 eloxiert mit einer Schichtdicke von 20 µm

oder

    - pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl mit einer Schichtdicke von 60 – 80 µm

- Einbautiefe : 29 mm

- Optionen

  - alternative Maschentypen: Maschenweite 2,3 x 2,3 mm oder 10 x 10 mm

  - Wasserabflussrinne für eine erhöhte Witterungsbeständigkeit

  - Wasserschenkel zur Vorbeugung von Schmutzablagerung an der Fassade

  - abnehmbares Maschengewebe zur einfachen Reinigung und mit integriertem Wasserabflussrinne

  - Filter: Klasse G4

  - ohne Anschlagrahmen