RENSON LINIUS® L.170ACS

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LINIUS® L.170ACS ist ein Lüftungslamellenwandsystem mit folgenden wesentlichen Merkmalen:

- Schalldämmung

Nach

  - EN ISO 10140-1:2010

  - EN ISO 10140-2:2010

  - EN ISO 717-1:1996 + A1:2006

Geprüft mit Abmessungen Breite x Höhe 1,23m x 1,48m

  - Schallreduktionsindex Rw (C;Ctr) = 9 (0;-1)

  - Schallreduktion pro Frequenz

| F (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R in dB | 5,3 | 4,2 | 3,5 | 2,8 | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 5,4 | 7,0 | 9,4 | 11,5 | 12,3 | 12,4 | 11,2 | 10,2 | 9,9 |

Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (IFT-Rosenheim nr. 10-001892-PR02-PB02-E02-04-en-03)

- Luftdurchlass

  - physischer freier Querschnitt: 37%

  - optischer freier Querschnitt: 59%

  - aerodynamische Eigenschaften nach EN 13030:2001

CFD für Gitter mit Abmessungen Breite x Höhe 1m x 1m

    - Druckverlustbeiwert Zufuhr : K = 1/ce² = 25,46  ;  Ce = 0,198

    - Druckverlustbeiwert Abfuhr : K = 1/cd² = 25,15  ;  Cd = 0,200

- ästhetisch ansprechend

  - visuelle Abschirmung

  - horizontal optisch geschlossen dank eines Lamellenabstands, der die Lamellenhöhe nicht überschreitet

    - Lamellenabstand: 170 mm

    - Lamellenhöhe: 239 mm

  - unsichtbare Befestigung mit Aluminium-Lamellenhaltern

- Stabilität

  - Windauswirkung :

    - Cfx : 1,36 (waagerecht)

    - Cfy : 1,09 (senkrecht)

  - maximale freie Überspannung der Lamelle bei einem Böengeschwindigkeitsdruck qp(z) (EN1991-1-4) von 800 Pa:  2.800 mm

  - Unterkonstruktion

    - Typ des Trägerprofils und Anzahl sind je nach der gewünschten Überspannung und der lokalen Windlast zu bestimmen

    - Vorzugsweise in Aluminium, als Teil des Lamellenwandsystems

- Material:

  - Aluminium-Strangpressprofilen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - Oberflächenbehandlung :

    - E6/EV-1 eloxiert (20 Mikron): vorbehandelt und anschließend eloxiert ODER

    - Polyester-Pulverbeschichtigung in RAL-Farben (60 bis 80 Mikron) gemäß dem Qualicoat-Standard

- Optionen

  - Maschendraht aus Edelstahl 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

  - Schwellenprofil LZ.4140