RENSON LINIUS® L.075HF

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LINIUS® L.075HF ist ein Lüftungslamellenwandsystem mit folgenden wesentlichen Merkmalen:

- ästhetisch ansprechend

  - visuelle Abschirmung

  - horizontal optisch geschlossen dank eines Lamellenabstands, der die Lamellenhöhe nicht überschreitet

    - Lamellenabstand: 75 mm

    - Lamellenhöhe: 76 mm

  - unsichtbare Befestigung mit Aluminium-Lamellenhaltern

- Luftdurchlass

  - physischer freier Querschnitt: 52%

  - visueller freier Querschnitt: 75%

  - aerodynamische Eigenschaften (mit Maschengewebe 6 x 6 mm)

    - Klasse 3 nach EN 13030:2001)

    - Druckverlustbeiwert Zufuhr K = 1/ce² = 13,13  /  Ce-Koeffizient: 0,276

    - Druckverlustbeiwert Abfuhr K = 1/cd² = 14,24  /  Cd- Koeffizient: 0,265

  - Einzureichende Unterlagen: unabhängiger Prüfbericht gemäß EN 13030:2001 zur Bestimmung der aerodynamischen Eigenschaften (BSRIA, 61220/1 & 2)

- Witterungsbeständigkeit (nach EN 13030:2001)

  - Klasse B bei 0,5 m/s Zuluft (mit Insektenschutz 2,3 x 2,3mm und Schwelle)

  - Klasse C bei 1,5 m/s Zuluft (mit Maschengewebe 6 x 6 mm)

  - Einzureichende Unterlagen: unabhängiger Prüfbericht gemäß EN 13030:2001 zur Bestimmung der Witterungsbeständigkeit (BSRIA, 61220/1 & 2)

- Stabilität

  - Klipskraft:

    - Einzureichende Unterlagen: unabhängiger Prüfbericht zur Bestimmung der Kllipskraft (TÜV)

  - maximale freie Überspannung der Lamelle bei einem Böengeschwindigkeitsdruck qp(z) (EN1991-1-4) von 800 Pa:  1600 mm

  - Unterkonstruktion

    - Typ des Trägerprofils und Anzahl sind je nach der gewünschten Überspannung und der lokalen Windlast zu bestimmen

    - Vorzugsweise in Aluminium, als Teil des Lamellenwandsystems

- Material:

  - Aluminium-Strangpressprofilen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - Oberflächenbehandlung :

    - E6/EV-1 eloxiert (20 Mikron): vorbehandelt und anschließend eloxiert ODER

    - Polyester-Pulverbeschichtigung in RAL-Farben (60 bis 80 Mikron) gemäß dem Qualicoat-Standard

- Optionen

  - Maschendraht aus Edelstahl 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

  - Schwellenprofil LZ.4140

  - vormontierte schwenkende Lüftungstüren mit linear verlaufenden Lamellen (siehe separate Beschreibung)