OPBOUWROOSTER TYPE RENSON 449/150

LASTENBOEKBESCHRIJVING

Type Renson 449/150 is een ventilatierooster voor inbouw, met volgende essentiële kenmerken :

- geluidsabsorptie

volgens

  - EN ISO 10140:2021

  - EN ISO 717-1:2020

getest met afmetingen van 1.23 m x 1.48 m

  - Geluidsreductie index Rw (C;Ctr) = 10 (0;-1) dB

  - Geluidsreductie R in functie van frequentie :

| F (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R in dB | 7,1 | 4,0 | 4,3 | 6,4 | 11,5 | 12,5 | 11,2 |

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport (PEUTZ nr. A 4328-6E-RA-001)

- luchtdoorlaat

  - fysisch vrije doorlaat: 37%

  - visueel vrije doorlaat: 59%

  - aerodynamische eigenschappen volgens EN 13030:2001 (met gaas 2,3mm x 2,3mm)

getest op rooster van 1m x 1m.

    - Luchtweerstand toevoer : K = 1/ce² = 14,57  ;  Ce = 0,262

    - Luchtweerstand afvoer : K = 1/cd² = 19,07  ;  Cd = 0,229

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport (BSRIA, 105079/3

- waterwerendheid (volgens EN 13030:2001)

  - met gaas 2,3mm x 2,3mm zonder watergoot

    - klasse C bij 0,0 m/s luchttoevoer of bij luchtafvoer

    - klasse D bij 0,5 m/s luchttoevoer

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport (BSRIA, 105079/3)

- esthetisch

  - visuele afscherming

    - horizontaal visueel gesloten, door toepassing van een lamelstap die niet groter is dan de lamelhoogte

    - lamelstap : 170 mm

    - lamelhoogte : 223 mm

  - kader met in verstek verzaagde hoeken

  - onzichtbare verbindingen

- materie

  - geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - standaard uitgevoerd met inox/rvs 304 mazendraad 6mm x 6mm

  - oppervlaktebehandeling :

    - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron)

OF

    - polyester poederlak (60 à 80 micron)

- roosterdiepte : 155 mm

- montage : volgens de voorschriften van de producent

- opties

  - alternatieve gaastypes: maaswijdte 2,3mm x 2,3mm of 10mm x 10mm.

  - Watergoot