OVERDRUKROOSTER TYPE RENSON 433L

LASTENBOEKBESCHRIJVING

Type Renson 433L is een overdrukrooster voor opbouw, met volgende essentiële kenmerken:

- Esthetisch

  - lamelstap = 99 mm

  - onzichtbare bevestiging

  - in verstek verzaagde, geperste hoeken

- luchtdoorlaat

  - gesloten tot +/- 8Pa drukverschil over het rooster

  - afhankelijk van afmetingen en drukverschil:

| Afmetingen (bxh) | Luchtdoorlaat bij 10Pa drukverschil | Luchtdoorlaat bij 50Pa drukverschil |
| --- | --- | --- |
| 328mm x328mm | 126 m³/h | 1311 m³/h |
| 428mm x428mm | 246 m³/h | 2565 m³/h |
| 528mm x528mm | 405 m³/h | 4220 m³/h |

- materie

  - geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - oppervlaktebehandeling :

    - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd OF

    - polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron)

- roosterdiepte : 29mm