LÜFTUNGSGITTER FÜR WANDEINBAU TYP RENSON 491

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Typ Renson 491 ist ein Lüftungsgitter für Wandeinbau, mit den folgenden Eigenschaften :

- ästhetisch

  - Sichtschutz

    - horizontal optisch geschlossen: Anwendung eines Lamellenabstands, der die Lamellenhöhe nicht überschreitet

    - Lamellenabstand = 33,33 mm

    - Lamellenhöhe = 42 mm

  - unsichtbar montiert mit Aluminium-Lamellenhaltern

  - unsichtbare Befestigung mit Maueranker Nr. 418

  - auf Gehrung gesägte, gepresste Ecken

  - Anschlagrahmen = 21 mm

- Luftdurchlass

  - physischer freier Querschnitt: 26%

  - optischer freier Querschnitt: 56%

  - aerodynamische Eigenschaften nach EN 13030:2001 (mit Maschengewebe 6 x 6 mm)

    - Druckverlustbeiwert Zufuhr : K = 1/ce² = 123,5  ;  ce = 0,090

    - Klasse 4

  - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 53355/1) gemäß EN 13030:2001, zur Bestimmung der aerodynamischen Eigenschaften

- Wasserdichtigkeit (gemäss EN 13030:2001)

  - mit Maschengewebe 6mm x 6mm und Wasserabflussrinne

    - Klasse A bis 0,5 m/s Zufuhr

    - Klasse C bis 1,0 m/s Zufuhr

  - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 53355/1) gemäß EN 13030:2001, zur Bestimmung der Witterungsbeständigkeit

- Stabilität

  - Bei Gittern von über 3 m² wird eine bauseitige Unterkonstruktion zur Verstärkung vorgesehen.

- Materie

  - Aluminium Strangpressprofile, AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - mit Gewebe hergestellt aus Edelstahl 18/8: Maschenweite 6 x 6 mm

  - Oberflächebehandlungen :

    - E6/EV-1 eloxiert mit einer Schichtdicke von 20 µm

oder

    - pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl mit einer Schichtdicke von 60 – 80 µm

- Einbautiefe : 29 mm

- Optionen

  - alternative Maschentypen: Maschenweite 2,3 x 2,3 mm oder 10 x 10 mm

  - Wasserabflussrinne

  - Wasserschenkel zur Vorbeugung von Schmutzablagerung an der Fassade

  - abnehmbares Maschengewebe zur einfachen Reinigung und mit integriertem Wasserabflussrinne

  - Filter: Klasse G4

  - ohne Anschlagrahmen

  - geschweisste Lamellen