LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050.00 met drager LD.0065 (VV-L-1.3201)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050.00 is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – licht geknikt, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – licht geknikt, L.050.00 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  56,0 mm

    - Diepte : 41,0 mm

    - Overlapping : 6,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 54°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 52.319 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1.069 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050.11 en L.050.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49%

- K-factor : 12,57

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0065 uit geëxtrudeerd aluminium : 30 x 6,5 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 261 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0065

- Montage van het draagprofiel rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050.00 :  1.202 mm

    - Draagprofiel LD.0065 :  Montage rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050.00 en draagprofiel LD.0065 : 49,5 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050.00 met drager LD.0195 (VV-L-1.3202)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050.00 is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – licht geknikt, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – licht geknikt, L.050.00 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  56,0 mm

    - Diepte : 41,0 mm

    - Overlapping : 6,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 54°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 52.319 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1.069 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050.11 en L.050.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49%

- K-factor : 12,57

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0195 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 17,5 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iz = 5.931 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0195

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050.00 :  1.202 mm

    - Draagprofiel LD.0195 :  637 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050.00 en draagprofiel LD.0195 : 60,5 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050.00 met drager LD.0460 (VV-L-1.3203)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050.00 is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – licht geknikt, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – licht geknikt, L.050.00 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  56,0 mm

    - Diepte : 41,0 mm

    - Overlapping : 6,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 54°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 52.319 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1.069 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050.11 en L.050.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49%

- K-factor : 12,57

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0460 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 83.348 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0460

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050.00 :  1.202 mm

    - Draagprofiel LD.0460 :  1.538 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050.00 en draagprofiel LD.0460 : 87,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050.00 met drager LD.0995 (VV-L-1.3204)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050.00 is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – licht geknikt, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – licht geknikt, L.050.00 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  56,0 mm

    - Diepte : 41,0 mm

    - Overlapping : 6,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 54°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 52.319 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1.069 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050.11 en L.050.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49%

- K-factor : 12,57

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0995 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 97,5 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 625.740 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0995

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050.00 :  1.202 mm

    - Draagprofiel LD.0995 :  3.012 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050.00 en draagprofiel LD.0995 : 140,5 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050.00 met drager SD.014 (VV-L-1.3205)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050.00 is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – licht geknikt, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – licht geknikt, L.050.00 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  56,0 mm

    - Diepte : 41,0 mm

    - Overlapping : 6,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 54°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 52.319 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1.069 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050.11 en L.050.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49%

- K-factor : 12,57

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.014 in combinatie met LD.108, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 37,137.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.014

- Montage van het draagprofiel rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050.00 :  1.202 mm

    - Draagprofiel SD.014 :  Montage rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050.00 en draagprofiel SD.014 : 57,5 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050.00 met drager SD.054 (VV-L-1.3206)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050.00 is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – licht geknikt, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – licht geknikt, L.050.00 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  56,0 mm

    - Diepte : 41,0 mm

    - Overlapping : 6,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 54°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 52.319 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1.069 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050.11 en L.050.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49%

- K-factor : 12,57

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.054 in combinatie met LD.108, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 208,672.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.054

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050.00 :  1.202 mm

    - Draagprofiel SD.054 :  2.089 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050.00 en draagprofiel SD.054 : 97,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050.00 met drager SD.100 (VV-L-1.3207)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050.00 is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – licht geknikt, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – licht geknikt, L.050.00 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  56,0 mm

    - Diepte : 41,0 mm

    - Overlapping : 6,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 54°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 52.319 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1.069 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050.11 en L.050.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49%

- K-factor : 12,57

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.100 in combinatie met LD.108, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 1248,414.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.100

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050.00 :  1.202 mm

    - Draagprofiel SD.100 :  3.792 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050.00 en draagprofiel SD.100 : 143,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050.00 met drager LD.0440 (VV-L-1.3208)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050.00 is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – licht geknikt, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – licht geknikt, L.050.00 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  56,0 mm

    - Diepte : 41,0 mm

    - Overlapping : 6,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 54°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 52.319 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1.069 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050.11 en L.050.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49%

- K-factor : 12,57

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0440 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 83.228 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0440

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Zijdelingse bevestiging van het draagprofiel mogelijk dmv zijdeingse inschuifkanalen

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050.00 :  1.202 mm

    - Draagprofiel LD.0440 :  1.537 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050.00 en draagprofiel LD.0440 : 87,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050.00 met drager LD.1250 (VV-L-1.3209)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050.00 is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende Z-vormige ventilatielamellen – licht geknikt, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende Z-vormige lamellen – licht geknikt, L.050.00 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Hoogte :  56,0 mm

    - Diepte : 41,0 mm

    - Overlapping : 6,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 54°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 52.319 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1.069 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,4 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,28 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,74 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050.11 en L.050.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 70%

- Fysische vrije doorlaat : 49%

- K-factor : 12,57

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.1250 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 125,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 1.219.444 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.1250

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050.00 :  1.202 mm

    - Draagprofiel LD.1250 :  3.762 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050.00 en draagprofiel LD.1250 : 168,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Dorpelprofiel LZ.4140 en bevestigingselement LZ.4201

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)