RENSON LINIUS® L.033.01

LASTENBOEKBESCHRIJVING

LINIUS® L.033.01 is een ventilerend lamellenwandsysteem met volgende essentiële kenmerken :

- esthetisch

  - visuele afscherming

    - horizontaal visueel gesloten, door toepassing van een lamelstap die niet groter is dan de lamelhoogte

    - lamelstap : 33,33 mm

    - lamelhoogte : 37 mm

  - onzichtbaar gemonteerd met aluminium lamellenhouders

- luchtdoorlaat

  - fysisch vrije doorlaat: 50%

  - visueel vrije doorlaat: 60%

  - aerodynamische eigenschappen volgens EN 13030:2001 (met gaas 2,3mm x 2,3mm)

    - Luchtweerstand toevoer : K = 1/ce² = 20,47  ;  Ce = 0,221

    - Klasse 3

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de aerodynamische eigenschappen. (BSRIA, 101477/1)

- waterwerendheid (volgens EN 13030:2001)

  - met gaas 2,3mm x 2,3mm en dorpel

    - klasse A bij 0,5 m/s luchttoevoer

    - klasse B bij 1,0 m/s luchttoevoer

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de waterwerende eigenschappen. (BSRIA, 101477/1)

- stabiliteit

  - windimpact :

    - Cfx :  -1,61 (horizontaal)

    - Cfy :  0,73 (verticaal)

    - voor te leggen : onafhankelijk testrapport van windtunneltesten ter bepaling van de windimpact op het systeem (VUB)

  - klipskracht :

    - voor te leggen : onafhankelijk testrapport ter controle van de klipskrachten  (TÜV)

  - maximale vrije overspanning van de lamel bij extreme stuwdruk qp (EN1991-1-4) 800 Pa :  800 mm

  - draagstructuur

    - type en aantal draagprofielen te voorzien in functie van de gewenste overspanning en van de lokale windlasten

    - bij voorkeur in aluminium, deel uitmakend van het lamellenwandsysteem

- materie :

  - geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - oppervlaktebehandeling :

    - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd OF

    - polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) conform de standaard Qualicoat

- opties

  - inox/rvs mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

  - dorpelprofiel LZ.4140

  - voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)