RENSON LINIUS® L.066.06

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES

LINIUS® L.066.06 est un système de bardage à ventelles filantes avec les caractéristiques suivantes :

- esthétique

  - protection visuelle

    - vue horizontale fermée par l’utilisation d’un pas de lame qui n’est pas supérieur à la hauteur de la lame

    - pas de lame : 66 mm

    - hauteur de lame : 73 mm

  - lames montées de manière invisible à l’aide de supports de lame en aluminium

- passage d’air

  - Surface physique libre : 38 %

  - Surface visuelle libre : 50 %

  - Caractéristique aérodynamiques selon la norme EN 13030:2001

    - Facteur K aspiration = 1/ce² = 40.60  ;  Ce = 0,157

    - Classe 4

  - à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 101232/3) conformément à la norme EN 13030:2001, pour déterminer les caractéristiques aérodynamiques

- étanchéité à l’eau (selon la norme EN 13030:2001)

  - sans moustiquaire ni seuil

    - Classe B jusqu’ à 0,0 m/s aspiration

    - Classe C jusqu’ à 1,0 m/s aspiration

  - à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 101232/3) conformément à la norme EN 13030:2001, pour déterminer l’étanchéité à l’eau

- stabilité

  - impact des forces du vent :

    - Cfx :  -1,55 (sens horizontal)

    - Cfy :  0,51 (sens vertical)

    - à fournir : rapport de test indépendant pour déterminer l’impact des forces du vent sur le système (VUB)

  - force des supports de lames :

    - à fournir : rapport de test indépendant pour déterminer la force des clips (TÜV)

  - entraxe maximal de la lame par une charge de vent extrême qp (EN1991-1-4) de 
800 Pa : 1390 mm

  - structure porteuse

    - type et nombre de profils porteurs à prévoir en fonction de l’entraxe souhaité et de la charge locale du vent

    - de préférence en aluminium, faisant partie du système de bardage à lames filantes

- matériel :

  - profils en aluminium extrudé AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - traitement de surface :

    - anodisé naturel F1 (20 microns) : prétraité et anodisé OU

    - thermolaquage polyester en couleur RAL (60 à 80 microns) conformément au standard Qualicoat

- options

  - treillis inox/rvs 2,3 x 2,3; 6 x 6 ou 20 x 20 mm, fixé à l’arrière de la structure porteuse

  - profil de seuil LZ.4140

  - portes de ventilation montées sur pivots avec lames alignées au système (voir description séparée)