

1/1

Rooster 481
Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

Het muurrooster 481 is een rooster opgebouwd uit Z-lamellen en standaard voorzien van een vast kader dat dient te worden ingebouwd in de muur.

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

· Lamellen en kaderprofiel: aluminium AlMgSi 0.5

· Afwerking: natuur- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)
· L-vormige kaderprofielen met een totale hoogte van 51 mm in een verstek gezaagd van 45 graden en geassembleerd door samenpersing en een klameerhoek.
· Aluminium profielen met een minimum dikte van 1,5 mm. Aluminium lamellenhouders vastgepopt op de geperforeerde verticale kaderprofielen.

· De Z-vormige lamellen met een stap van 50 mm zitten in de lamellenhouders vastgeklipst. De onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 35 mm.

· Op de achterzijde van het rooster wordt een anti-statisch inox-muggengaas 2,3 x 2,3 mm of 6 x 6 mm (18/8) strak gespannen in het kader door middel van een nylonkoord.

· Mogelijke opties: watergoot, afdruiplamel, tegenkader, filter, afneembaar muggengaas, zonder flens.

Opmerking: voor grotere breedten dan 700 mm wordt een geperforeerd U-profiel voorzien, waarop supplementaire lamellenhouders worden gemonteerd als versterking.

prestatieniveau

Debiet:  

· K-factor aanzuig
: 9,41
· K-factor uitblaas
: 9,47
· Ce-coëfficient
: 0,326
· Cd-coëfficient
: 0,325
Doorlaat:

· Visueel vrije doorlaat: 70%

· Fysisch vrije doorlaat: 60%

Bescherming

· IP-klasse:IP2XD (met gaas; elektrische installatie op minstens 105mm)

Afmetingen

· Inbouwdiepte

: 46 mm

· Stap van de lamellen
: 50 mm

· Aanslag van het kader
: 40 mm

· Totale dikte


: 50 mm

· Minimumafmetingen
: 150 mm x 150 mm (B x H)

· Maximumafmetingen
: 4000 mm x 1500 mm (B x H)

NORMEN (Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of werd getest volgens de volgende normen)

EN 13141-1 (debietberekening)

EN 12020-2 (aluminium standaard)
EN AW 6063 T66 (legering aluminium)
EN 60529 (IP klasse)

EN 13030 (waterwerendheid)
RENSON behoudt zich het recht om technische wijzigingen aan te brengen.
TPD-464-09BT-001-20090812-NL

