RENSON LINIUS® L.075HF

LASTENBOEKBESCHRIJVING

LINIUS® L.075HF is een ventilerend lamellenwandsysteem met volgende essentiële kenmerken :

- esthetisch

  - visuele afscherming

    - horizontaal visueel gesloten, door toepassing van een lamelstap die niet groter is dan de lamelhoogte

    - lamelstap : 75 mm

    - lamelhoogte : 76 mm

  - onzichtbaar gemonteerd met aluminium lamellenhouders

- luchtdoorlaat

  - fysische vrije doorlaat : 52%

  - visuele vrije doorlaat : 75%

  - aerodynamische eigenschappen (met gaas 6mm x 6mm)

    - klasse 3 volgens EN 13030:2001

    - Luchtweerstand toevoer : K = 1/ce² = 13,13  ;  Ce = 0,276

    - Luchtweerstand afvoer : K = 1/cd² = 14,24  ;  Cd = 0,265

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de aerodynamische eigenschappen. (BSRIA, 61220/1 & 2)

- waterwerendheid (volgens EN 13030:2001)

  - klasse B bij 0,5 m/s (met gaas 2,3mm x 2,3mm en dorpel)

  - klasse C bij 1,5 m/s luchttoevoer (met gaas 6mm x 6mm)

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de waterwerende eigenschappen. (BSRIA, 61220/1 & 2)

- stabiliteit

  - klipskracht :

    - voor te leggen : onafhankelijk testrapport ter controle van de klipskrachten  (TÜV)

  - maximale vrije overspanning van de lamel bij extreme stuwdruk qp (EN1991-1-4) 800 Pa :  1600 mm

  - draagstructuur

    - type en aantal draagprofielen te voorzien in functie van de gewenste overspanning en van de lokale windlasten

    - bij voorkeur in aluminium, deel uitmakend van het lamellenwandsysteem

- materie :

  - geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - oppervlaktebehandeling :

    - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd OF

    - polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) conform de standaard Qualicoat

- opties

  - inox/rvs mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

  - dorpelprofiel LZ.4140

  - voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)