OPBOUWROOSTER TYPE RENSON 431

LASTENBOEKBESCHRIJVING

Type Renson 431 is een ventilatierooster voor opbouw, met volgende essentiële kenmerken :

- esthetisch

  - visuele afscherming

    - horizontaal visueel gesloten, door toepassing van een lamelstap die niet groter is dan de lamelhoogte

    - lamelstap = 33,33 mm

    - lamelhoogte = 37 mm

  - onzichtbaar samengesteld met aluminium lamellenhouders

  - in verstek verzaagde, geperste hoeken

- luchtdoorlaat

  - fysisch vrije doorlaat: 50%

  - visueel vrije doorlaat: 60%

  - aerodynamische eigenschappen volgens EN 13030:2001 (met gaas 2,3mm x 2,3mm)

    - Luchtweerstand toevoer : K = 1/ce² = 20,47  ;  ce = 0,221

    - klasse 3

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de aerodynamische eigenschappen. (BSRIA, 101477/1)

- waterwerendheid (volgens EN 13030:2001)

  - met gaas 2,3mm x 2,3mm

    - klasse A bij 0,5 m/s luchttoevoer

    - klasse B bij 1,0 m/s luchttoevoer

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de waterwerende eigenschappen. (BSRIA, 101477/1)

- stabiliteit

  - voor roosters van meer dan 3 m² is een achterliggende structuur te voorzien ter versteviging.

- materie

  - geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - standaard uitgevoerd met inox/rvs 18/8 mazendraad 2,3mm x 2,3mm

  - oppervlaktebehandeling :

    - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd OF

    - polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron)

- roosterdiepte : 29mm

- opties

  - Alternatieve gaastypes: maaswijdte 6mm x 6mm of 10mm x 10mm.