Rooster 450

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

Het muurrooster 450 is een rooster opgebouwd uit uitstekend waterwerende lamellen en standaard voorzien van een vast kader dat dient te worden ingebouwd in de muur.

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Lamellen en kaderprofiel: aluminium AlMgSi 0.5

- Afwerking: gepoederlakt (60-80 micron) in alle mogelijke RAL-kleuren

- Gaas: antistatisch inox 304 mazendraad 2,3 x 2,3 mm strak gespannen in het kader door middel van een nylonkoord.

- Watergoot: Gemonteerd onder de onderste lamel en boven de bovenste lamel. Dit zorgt voor een betere waterafvloeiing. Deze watergoot is vervaardigd uit aluminium AlMgSi 0,5 en wordt afgewerkt in hetzelfde kleur als het rooster.

- Het rooster voldoet aan HEVAC klasse A2 bij een aanzuigventilatorsnelheid van 3 m/s.

- Om een goede afsluiting te garanderen worden de kaderprofielen geschroefd.

- Aluminium profielen met een dikte van 1,8 mm. Aluminium lamellenhouders vastgepopt op de geperforeerde verticale kaderprofielen.

- De lamellen met een hoogte van 89,6 mm zitten in de lamellenhouders vastgeklipst.

- De stap tussen 2 lamellen bedraagt 50mm

De golfvormige lamellen zorgen voor een combinatie van esthetische en technische roostereigenschappen. Dit rooster kan perfect gebruikt worden met de gelijkaardige lamellenwand.

Opmerking: voor grotere breedten dan 700 mm wordt een geperforeerd U-profiel voorzien, waarop supplementaire lamellenhouders worden gemonteerd als versterking.

prestatieniveau

Debiet:

- K-factor aanzuig:10,47

- K-factor uitblaas:16,52

- Ce-coëfficient:0,309

- Cd-coëfficient:0,246

Doorlaat:

- Fysisch vrije doorlaat:57%

Bescherming:

- IP-klasse:IP2XD

- HEVAC-klasse 0,0 m/s: A2

- HEVAC-klasse 0,5 m/s: A2

- HEVAC-klasse 1,0 m/s: A2

- HEVAC-klasse 1,5 m/s: A2

- HEVAC-klasse 2,0 m/s: A2

- HEVAC-klasse 2,5 m/s: A2

- HEVAC-klasse 3,0 m/s: A2

- HEVAC-klasse 3,5 m/s: C2

Inbouwdiepte : 159 mm

Totale dikte : 160 mm

NORMEN (Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of werd getest volgens de volgende normen)

EN 13141-1

EN 12020-2
EN AW 6063 T66
EN 60529 (IP klasse)

EN 13030 (waterwerendheid)