RENSON LINIUS® L.150ACS

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LINIUS® L.150ACS ist ein Lüftungslamellenwandsystem mit folgenden wesentlichen Merkmalen:

- Schalldämmung

Nach

  - EN ISO 140-1:1997 + A1:2004

  - EN 20140-3:1995 + A1:2004

  - EN ISO 717-1:1996 + A1:2006

Geprüft mit Abmessungen Breite x Höhe 1,23m x 1,48m

  - Schallreduktionsindex Rw (C;Ctr) = 11 (-1;-2)

  - Schallreduktion pro Frequenz

| F (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R in dB | 8,3 | 6,9 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 4,7 | 6,4 | 8,1 | 11,3 | 13,4 | 14,2 | 14,5 | 13,8 | 13,2 | 12,4 |

Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (IFT-Rosenheim nr.164 38195/3e)

- Luftdurchlass

  - physischer freier Querschnitt: 34%

  - optischer freier Querschnitt: 54%

  - aerodynamische Eigenschaften nach EN 13030:2001 (mit Maschengewebe 2,3 x 2,3mm) – geprüft mit Abmessungen Breite x Höhe 1m x 1m

    - Druckverlustbeiwert Zufuhr : K = 1/ce² = 38,58  ;  ce = 0,161

    - Druckverlustbeiwert Abfuhr : K = 1/ce² = 35,01  ;  ce = 0,169

    - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 53928/1)

- Wasserdichtigkeit (gemäss EN 13030:2001)

  - mit Maschengewebe 2,3mm x 2,3mm und Schwellenprofil (Option)

    - Klasse A bei 0,0 m/s Zufuhr oder alle Geschwindigkeiten Abfuhr

    - Klasse B bis 0,5 m/s Zufuhr

    - Klasse C bis 1,0 m/s Zufuhr

  - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 53928/1)

- ästhetisch ansprechend

  - visuelle Abschirmung

  - horizontal optisch geschlossen dank eines Lamellenabstands, der die Lamellenhöhe nicht überschreitet

    - Lamellenabstand: 150 mm

    - Lamellenhöhe: 239 mm

  - unsichtbare Befestigung mit Aluminium-Lamellenhaltern

- Stabilität

  - Windauswirkung :

    - Cfx : 1,36 (waagerecht)

    - Cfy : 1,09 (senkrecht)

  - maximale freie Überspannung der Lamelle bei einem Böengeschwindigkeitsdruck qp(z) (EN1991-1-4) von 800 Pa:  2.858 mm

  - Unterkonstruktion

    - Typ des Trägerprofils und Anzahl sind je nach der gewünschten Überspannung und der lokalen Windlast zu bestimmen

    - Vorzugsweise in Aluminium, als Teil des Lamellenwandsystems

- Material:

  - Aluminium-Strangpressprofilen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - Oberflächenbehandlung :

    - E6/EV-1 eloxiert (20 Mikron): vorbehandelt und anschließend eloxiert ODER

    - Polyester-Pulverbeschichtigung in RAL-Farben (60 bis 80 Mikron) gemäß dem Qualicoat-Standard

- Optionen

  - Maschendraht aus Edelstahl 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

  - Schwellenprofil LZ.4140