AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.050W mit Träger LD.0065 (VV-L-1.3701)

Beschreibung:

RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050W bestaht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus wasserabweisenden Ventilations-Lamellen folgens Hevac getestet – mit einem grossen physischen freien Querschnitt und idealem Widerstandsbeiwert, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet wird.

Normen:

- Aluminiumlegierung: AlMgSi 0,5 (F25)

- Normierung: EN AW-6063

- Härtung: T66

- Aluminiumvorbehandlung:

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basiert auf folgenden Normen:

- ENV 1999-1-1: Berechnung von Aluminium-Konstruktionen

- NBN B-03-002-2: Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung:

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Mikron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Mikron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Ausführung des Systems:

- Lamellen :

- Wasserabweisende Lamellen mit grossem freien Querschnitt, L.050W aus stranggepresstem Aluminium

- Wasserdichtigkeitsklasse folgens HEVAC (officiziell getest) : A2 bis einschliesslich 3 m/s

- Abmessungen :

    - Höhe :  89,6 mm

    - Tiefe : 130,0 mm

    - Lamellenabstand : 50,0 mm (20 lamellen pro Meter in der Höhe)

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 778.472 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 100.395 mm4, bei einer mindest Materialstärke von 1,8 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,3 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,95 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050W.11 und L.050W.12 (Stossbereich)

- Physischer Freier Querschnitt : 57%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 11,3

- Lamelle mit 2 Schraubkänlen versehen, passend für Schrauben-Typ DIN 7982 – ST3,9 mm

- Edelstahl-Maschengewebe 2,3 x2,3 mm rückseitig befestigt

- Unterkonstruktion:

- Trägerprofil LD.0065 aus extrudiertem Aluminium: 30 x 6,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 261 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0065

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung:

- Höchstmögliche freie Überspannungen des beschriebenen Systems, bei Windbelastung qb = 800 Pa:

    - Lamelle L.050W : 1.900 mm

    - Trägerprofil LD.0065 :  Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

- Systemtiefe:

- Lamelle L.050W und Trägerprofil LD.0065 : 139 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.050W mit Träger LD.0195 (VV-L-1.3702)

Beschreibung:

RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050W bestaht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus wasserabweisenden Ventilations-Lamellen folgens Hevac getestet – mit einem grossen physischen freien Querschnitt und idealem Widerstandsbeiwert, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet wird.

Normen:

- Aluminiumlegierung: AlMgSi 0,5 (F25)

- Normierung: EN AW-6063

- Härtung: T66

- Aluminiumvorbehandlung:

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basiert auf folgenden Normen:

- ENV 1999-1-1: Berechnung von Aluminium-Konstruktionen

- NBN B-03-002-2: Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung:

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Mikron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Mikron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Ausführung des Systems:

- Lamellen :

- Wasserabweisende Lamellen mit grossem freien Querschnitt, L.050W aus stranggepresstem Aluminium

- Wasserdichtigkeitsklasse folgens HEVAC (officiziell getest) : A2 bis einschliesslich 3 m/s

- Abmessungen :

    - Höhe :  89,6 mm

    - Tiefe : 130,0 mm

    - Lamellenabstand : 50,0 mm (20 lamellen pro Meter in der Höhe)

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 778.472 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 100.395 mm4, bei einer mindest Materialstärke von 1,8 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,3 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,95 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050W.11 und L.050W.12 (Stossbereich)

- Physischer Freier Querschnitt : 57%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 11,3

- Lamelle mit 2 Schraubkänlen versehen, passend für Schrauben-Typ DIN 7982 – ST3,9 mm

- Edelstahl-Maschengewebe 2,3 x2,3 mm rückseitig befestigt

- Unterkonstruktion:

- Trägerprofil LD.0195 aus extrudiertem Aluminium : 36 x 17,5 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 5.931 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0195

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung:

- Höchstmögliche freie Überspannungen des beschriebenen Systems, bei Windbelastung qb = 800 Pa:

    - Lamelle L.050W : 1.900 mm

    - Trägerprofil LD.0195 :  533 mm

- Systemtiefe:

- Lamelle L.050W und Trägerprofil LD.0195 : 150 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.050W mit Träger LD.0460 (VV-L-1.3703)

Beschreibung:

RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050W bestaht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus wasserabweisenden Ventilations-Lamellen folgens Hevac getestet – mit einem grossen physischen freien Querschnitt und idealem Widerstandsbeiwert, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet wird.

Normen:

- Aluminiumlegierung: AlMgSi 0,5 (F25)

- Normierung: EN AW-6063

- Härtung: T66

- Aluminiumvorbehandlung:

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basiert auf folgenden Normen:

- ENV 1999-1-1: Berechnung von Aluminium-Konstruktionen

- NBN B-03-002-2: Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung:

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Mikron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Mikron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Ausführung des Systems:

- Lamellen :

- Wasserabweisende Lamellen mit grossem freien Querschnitt, L.050W aus stranggepresstem Aluminium

- Wasserdichtigkeitsklasse folgens HEVAC (officiziell getest) : A2 bis einschliesslich 3 m/s

- Abmessungen :

    - Höhe :  89,6 mm

    - Tiefe : 130,0 mm

    - Lamellenabstand : 50,0 mm (20 lamellen pro Meter in der Höhe)

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 778.472 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 100.395 mm4, bei einer mindest Materialstärke von 1,8 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,3 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,95 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050W.11 und L.050W.12 (Stossbereich)

- Physischer Freier Querschnitt : 57%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 11,3

- Lamelle mit 2 Schraubkänlen versehen, passend für Schrauben-Typ DIN 7982 – ST3,9 mm

- Edelstahl-Maschengewebe 2,3 x2,3 mm rückseitig befestigt

- Unterkonstruktion:

- Trägerprofil LD.0460 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 83.348 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0460

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung:

- Höchstmögliche freie Überspannungen des beschriebenen Systems, bei Windbelastung qb = 800 Pa:

    - Lamelle L.050W : 1.900 mm

    - Trägerprofil LD.0460 :  1.321 mm

- Systemtiefe:

- Lamelle L.050W und Trägerprofil LD.0460 : 177 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.050W mit Träger LD.0995 (VV-L-1.3704)

Beschreibung:

RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050W bestaht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus wasserabweisenden Ventilations-Lamellen folgens Hevac getestet – mit einem grossen physischen freien Querschnitt und idealem Widerstandsbeiwert, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet wird.

Normen:

- Aluminiumlegierung: AlMgSi 0,5 (F25)

- Normierung: EN AW-6063

- Härtung: T66

- Aluminiumvorbehandlung:

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basiert auf folgenden Normen:

- ENV 1999-1-1: Berechnung von Aluminium-Konstruktionen

- NBN B-03-002-2: Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung:

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Mikron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Mikron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Ausführung des Systems:

- Lamellen :

- Wasserabweisende Lamellen mit grossem freien Querschnitt, L.050W aus stranggepresstem Aluminium

- Wasserdichtigkeitsklasse folgens HEVAC (officiziell getest) : A2 bis einschliesslich 3 m/s

- Abmessungen :

    - Höhe :  89,6 mm

    - Tiefe : 130,0 mm

    - Lamellenabstand : 50,0 mm (20 lamellen pro Meter in der Höhe)

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 778.472 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 100.395 mm4, bei einer mindest Materialstärke von 1,8 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,3 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,95 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050W.11 und L.050W.12 (Stossbereich)

- Physischer Freier Querschnitt : 57%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 11,3

- Lamelle mit 2 Schraubkänlen versehen, passend für Schrauben-Typ DIN 7982 – ST3,9 mm

- Edelstahl-Maschengewebe 2,3 x2,3 mm rückseitig befestigt

- Unterkonstruktion:

- Trägerprofil LD.0995 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 97,5 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 625.740 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0995

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung:

- Höchstmögliche freie Überspannungen des beschriebenen Systems, bei Windbelastung qb = 800 Pa:

    - Lamelle L.050W : 1.900 mm

    - Trägerprofil LD.0995 :  2.452 mm

- Systemtiefe:

- Lamelle L.050W und Trägerprofil LD.0995 : 230 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.050W mit Träger SD.014 (VV-L-1.3705)

Beschreibung:

RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050W bestaht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus wasserabweisenden Ventilations-Lamellen folgens Hevac getestet – mit einem grossen physischen freien Querschnitt und idealem Widerstandsbeiwert, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet wird.

Normen:

- Aluminiumlegierung: AlMgSi 0,5 (F25)

- Normierung: EN AW-6063

- Härtung: T66

- Aluminiumvorbehandlung:

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basiert auf folgenden Normen:

- ENV 1999-1-1: Berechnung von Aluminium-Konstruktionen

- NBN B-03-002-2: Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung:

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Mikron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Mikron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Ausführung des Systems:

- Lamellen :

- Wasserabweisende Lamellen mit grossem freien Querschnitt, L.050W aus stranggepresstem Aluminium

- Wasserdichtigkeitsklasse folgens HEVAC (officiziell getest) : A2 bis einschliesslich 3 m/s

- Abmessungen :

    - Höhe :  89,6 mm

    - Tiefe : 130,0 mm

    - Lamellenabstand : 50,0 mm (20 lamellen pro Meter in der Höhe)

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 778.472 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 100.395 mm4, bei einer mindest Materialstärke von 1,8 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,3 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,95 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050W.11 und L.050W.12 (Stossbereich)

- Physischer Freier Querschnitt : 57%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 11,3

- Lamelle mit 2 Schraubkänlen versehen, passend für Schrauben-Typ DIN 7982 – ST3,9 mm

- Edelstahl-Maschengewebe 2,3 x2,3 mm rückseitig befestigt

- Unterkonstruktion:

- Trägerprofil SD.014 in Kombination mit LD.108, stranggepresstem Aluminium: 40 x 14,5 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iy = 37,137 x 103 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.014

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung:

- Höchstmögliche freie Überspannungen des beschriebenen Systems, bei Windbelastung qb = 800 Pa:

    - Lamelle L.050W : 1.900 mm

    - Trägerprofil SD.014 :  Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

- Systemtiefe:

- Lamelle L.050W und Trägerprofil SD.014 : 147 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.050W mit Träger SD.054 (VV-L-1.3706)

Beschreibung:

RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050W bestaht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus wasserabweisenden Ventilations-Lamellen folgens Hevac getestet – mit einem grossen physischen freien Querschnitt und idealem Widerstandsbeiwert, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet wird.

Normen:

- Aluminiumlegierung: AlMgSi 0,5 (F25)

- Normierung: EN AW-6063

- Härtung: T66

- Aluminiumvorbehandlung:

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basiert auf folgenden Normen:

- ENV 1999-1-1: Berechnung von Aluminium-Konstruktionen

- NBN B-03-002-2: Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung:

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Mikron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Mikron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Ausführung des Systems:

- Lamellen :

- Wasserabweisende Lamellen mit grossem freien Querschnitt, L.050W aus stranggepresstem Aluminium

- Wasserdichtigkeitsklasse folgens HEVAC (officiziell getest) : A2 bis einschliesslich 3 m/s

- Abmessungen :

    - Höhe :  89,6 mm

    - Tiefe : 130,0 mm

    - Lamellenabstand : 50,0 mm (20 lamellen pro Meter in der Höhe)

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 778.472 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 100.395 mm4, bei einer mindest Materialstärke von 1,8 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,3 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,95 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050W.11 und L.050W.12 (Stossbereich)

- Physischer Freier Querschnitt : 57%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 11,3

- Lamelle mit 2 Schraubkänlen versehen, passend für Schrauben-Typ DIN 7982 – ST3,9 mm

- Edelstahl-Maschengewebe 2,3 x2,3 mm rückseitig befestigt

- Unterkonstruktion:

- Trägerprofil SD.054 in Kombination mit LD.108, aus stranggepresstem Aluminium: 40 x 54,0 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iy = 208,672 x 103 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.054

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung:

- Höchstmögliche freie Überspannungen des beschriebenen Systems, bei Windbelastung qb = 800 Pa:

    - Lamelle L.050W : 1.900 mm

    - Trägerprofil SD.054 :  1.795 mm

- Systemtiefe:

- Lamelle L.050W und Trägerprofil SD.054 : 187 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.050W mit Träger SD.100 (VV-L-1.3707)

Beschreibung:

RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050W bestaht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus wasserabweisenden Ventilations-Lamellen folgens Hevac getestet – mit einem grossen physischen freien Querschnitt und idealem Widerstandsbeiwert, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet wird.

Normen:

- Aluminiumlegierung: AlMgSi 0,5 (F25)

- Normierung: EN AW-6063

- Härtung: T66

- Aluminiumvorbehandlung:

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basiert auf folgenden Normen:

- ENV 1999-1-1: Berechnung von Aluminium-Konstruktionen

- NBN B-03-002-2: Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung:

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Mikron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Mikron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Ausführung des Systems:

- Lamellen :

- Wasserabweisende Lamellen mit grossem freien Querschnitt, L.050W aus stranggepresstem Aluminium

- Wasserdichtigkeitsklasse folgens HEVAC (officiziell getest) : A2 bis einschliesslich 3 m/s

- Abmessungen :

    - Höhe :  89,6 mm

    - Tiefe : 130,0 mm

    - Lamellenabstand : 50,0 mm (20 lamellen pro Meter in der Höhe)

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 778.472 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 100.395 mm4, bei einer mindest Materialstärke von 1,8 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,3 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,95 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050W.11 und L.050W.12 (Stossbereich)

- Physischer Freier Querschnitt : 57%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 11,3

- Lamelle mit 2 Schraubkänlen versehen, passend für Schrauben-Typ DIN 7982 – ST3,9 mm

- Edelstahl-Maschengewebe 2,3 x2,3 mm rückseitig befestigt

- Unterkonstruktion:

- Trägerprofil SD.100 in Kombination mit LD.108, aus stranggepresstem Aluminium: 40 x 100,0 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iy = 1248,414 x 103 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.100

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung:

- Höchstmögliche freie Überspannungen des beschriebenen Systems, bei Windbelastung qb = 800 Pa:

    - Lamelle L.050W : 1.900 mm

    - Trägerprofil SD.100 :  3.259 mm

- Systemtiefe:

- Lamelle L.050W und Trägerprofil SD.100 : 233 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.050W mit Träger LD.0440 (VV-L-1.3708)

Beschreibung:

RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050W bestaht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus wasserabweisenden Ventilations-Lamellen folgens Hevac getestet – mit einem grossen physischen freien Querschnitt und idealem Widerstandsbeiwert, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet wird.

Normen:

- Aluminiumlegierung: AlMgSi 0,5 (F25)

- Normierung: EN AW-6063

- Härtung: T66

- Aluminiumvorbehandlung:

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basiert auf folgenden Normen:

- ENV 1999-1-1: Berechnung von Aluminium-Konstruktionen

- NBN B-03-002-2: Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung:

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Mikron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Mikron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Ausführung des Systems:

- Lamellen :

- Wasserabweisende Lamellen mit grossem freien Querschnitt, L.050W aus stranggepresstem Aluminium

- Wasserdichtigkeitsklasse folgens HEVAC (officiziell getest) : A2 bis einschliesslich 3 m/s

- Abmessungen :

    - Höhe :  89,6 mm

    - Tiefe : 130,0 mm

    - Lamellenabstand : 50,0 mm (20 lamellen pro Meter in der Höhe)

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 778.472 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 100.395 mm4, bei einer mindest Materialstärke von 1,8 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,3 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,95 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050W.11 und L.050W.12 (Stossbereich)

- Physischer Freier Querschnitt : 57%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 11,3

- Lamelle mit 2 Schraubkänlen versehen, passend für Schrauben-Typ DIN 7982 – ST3,9 mm

- Edelstahl-Maschengewebe 2,3 x2,3 mm rückseitig befestigt

- Unterkonstruktion:

- Trägerprofil LD.0440 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 83.228 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0440

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Seitliche Befestigung der Trägerprofile möglich, dank seitlich angeordneten Einschubkanäle

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung:

- Höchstmögliche freie Überspannungen des beschriebenen Systems, bei Windbelastung qb = 800 Pa:

    - Lamelle L.050W : 1.900 mm

    - Trägerprofil LD.0440 :  1.321 mm

- Systemtiefe:

- Lamelle L.050W und Trägerprofil LD.0440 : 177 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.050W mit Träger LD.1250 (VV-L-1.3709)

Beschreibung:

RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050W bestaht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus wasserabweisenden Ventilations-Lamellen folgens Hevac getestet – mit einem grossen physischen freien Querschnitt und idealem Widerstandsbeiwert, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet wird.

Normen:

- Aluminiumlegierung: AlMgSi 0,5 (F25)

- Normierung: EN AW-6063

- Härtung: T66

- Aluminiumvorbehandlung:

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basiert auf folgenden Normen:

- ENV 1999-1-1: Berechnung von Aluminium-Konstruktionen

- NBN B-03-002-2: Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung:

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Mikron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Mikron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Ausführung des Systems:

- Lamellen :

- Wasserabweisende Lamellen mit grossem freien Querschnitt, L.050W aus stranggepresstem Aluminium

- Wasserdichtigkeitsklasse folgens HEVAC (officiziell getest) : A2 bis einschliesslich 3 m/s

- Abmessungen :

    - Höhe :  89,6 mm

    - Tiefe : 130,0 mm

    - Lamellenabstand : 50,0 mm (20 lamellen pro Meter in der Höhe)

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 778.472 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 100.395 mm4, bei einer mindest Materialstärke von 1,8 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,3 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,95 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050W.11 und L.050W.12 (Stossbereich)

- Physischer Freier Querschnitt : 57%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 11,3

- Lamelle mit 2 Schraubkänlen versehen, passend für Schrauben-Typ DIN 7982 – ST3,9 mm

- Edelstahl-Maschengewebe 2,3 x2,3 mm rückseitig befestigt

- Unterkonstruktion:

- Trägerprofil LD.1250 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 125,0 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 1.219.444 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.1250

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung:

- Höchstmögliche freie Überspannungen des beschriebenen Systems, bei Windbelastung qb = 800 Pa:

    - Lamelle L.050W : 1.900 mm

    - Trägerprofil LD.1250 :  3.038 mm

- Systemtiefe:

- Lamelle L.050W und Trägerprofil LD.1250 : 258 mm