bestektekst

452V

rooster - Inbouw

FABRIKANT
RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België
tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

SERIE
INBOUW
MUURROOSTER 
MET V-LAMELLEN 

TYPES
452V

OMSCHRIJVING
Het rooster 452V is een inbouw muurrooster met grote V-lamel en zeer goede waterwerendheid (klasse A volgens EN13030 tot 1,5 m/s).

Aluminium geëxtrudeerde L-vormige kaderprofielen met een totale hoogte van 64 mm worden in verstek gezaagd in een hoek van 45 graden en geassembleerd door samenpersing met behulp van klameerhoeken.

Aluminium lamellenhouders worden vastgepopt op de geperforeerde vertikale kaderprofielen
Voor grotere breedten dan 700 mm wordt een geperforeerd U-profiel voorzien, waarop supplementaire lamellenhouders worden gemonteerd als versterking.

De lamellen uit geëxtrudeerd aluminium zitten in de lamellenhouders vastgeclipst. De onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 66 mm. De lamellen hebben een V-vorm zodat doorkijk niet mogelijk is. 

Op de achterzijde van het rooster wordt een anti-statisch inox 304 mazendraad 6 x 6 mm strak gespannen in de kader door middel van een nylonkoord.

Afwerking kan in anodisatie (natuurkleur) of poederlak (alle mogelijke RAL-kleuren). 

Minimumafmetingen zijn 305 x 305 mm (BxH) 
Voor grote afmetingen kunnen, op aanvraag, verschillende 452-roosters aan elkaar gekoppeld worden.

In optie kan het rooster bekomen worden met een flensloos kader.
Op aanvraag kan ook een versie bekomen worden voor inbouw in raamprofielen.

MATERIAAL & AFWERKING
Lamellen en kaderprofiel: aluminium AlMgSi 0.5 (volgens EN 12020-2 en EN AW-6063)
Afwerking: natuurkleurig (E6/EV1) geanodiseerd (20 microns) of gepoederlakt (60-70 microns) in alle mogelijke RAL-kleuren 
Gaas: standaard anti-statisch inox 304 mazendraad 6 x 6 mm strak gespannen in de kader door middel van een nylonkoord.
Opmerking: voor grotere breedten dan 700 mm wordt een geperforeerd U-profiel voorzien, waarop supplementaire lamellenhouders worden gemonteerd als versterking.

AFMETINGEN
Inbouwdiepte : 81,5 mm
Stap van de lamellen : 66 mm
Aanslag van het kader : 50 mm
Totale dikte : 86,5 mm
Minimumafmetingen : 305 mm x 305 mm (B x H)
Maximumafmetingen : op aanvraag (B x H)

MONTAGE
Montage dient te gebeuren volgens de installatierichtlijnen, gebruik pluggen en schroeven aangepast aan de aard van de wand en/of ondergrond (niet meegeleverd).
Muurankers nr. 429 ter bevestiging aan de muur zijn meegeleverd.
Opmerking: Bij roosters groter dan ongeveer 3m² dient een achterconstructie voorzien te worden.

OPTIES

- Watergoot: Gemonteerd onder de onderste lamel; zorgt voor een betere waterafvloeiing. Deze watergoot is vervaardigd uit aluminium AlMgSi 0,5 en geanodiseerd of gemoffeld in dezelfde afwerking als het rooster

- Afdruiplamel: Een lamel gemonteerd aan de voorzijde van het rooster ter voorkoming van afzetstrepen op de onderliggende gevel.

- Tegenkader: standaard is het rooster 411 uitgerust met een kader. Een tegenkader kan als optie voorzien worden ter afwerking aan de binnenzijde.

- Filter: Filtercassette die bevestigd wordt op het kader (filterklasse G3)

- Muggengaas: Anti-statisch inox 304 mazendraad 2,3 x 2,3 mm / vogelgaas 10 x 10 mm.

- Afneembaar muggengaas: anti-statisch inox 304 muggengaas 2,3 x 2,3 mm / mazendraad 6 x 6 mm / vogelgaas 10 x 10 mm met geïntegreerde afdruiplamel

- Regelbaar rooster: een regelbaar rooster wordt voorzien aan de achterzijde van het rooster. Hierdoor kan het debiet traploos geregeld worden.

- Zonder Flens: Een rooster zonder omringende flens.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 452V
Debiet: 
- K-factor aanzuig: 66,1
- K-factor uitblaas: 79,7
- Ce-coëfficient: 0,123
- Cd-coëfficient: 0,112

Doorlaat:
- Visueel vrije doorlaat: 70%
- Fysisch vrije doorlaat: 41%

Bescherming:
- IP-klasse: 2XD
- HEVAC-klasse 0,0m/s: A4 (met watergoot; muggengaas 2,3x2,3mm)
- HEVAC-klasse 0,5m/s: A4 (met watergoot; muggengaas 2,3x2,3mm)
- HEVAC-klasse 1,0m/s: A4 (met watergoot; muggengaas 2,3x2,3mm)
- HEVAC-klasse 1,5m/s: A4(met watergoot; muggengaas 2,3x2,3mm)
- HEVAC-klasse 2,0m/s: C4(met watergoot; muggengaas 2,3x2,3mm)

Geluiddemping Rw (C;Ctr): 
- In geopende toestand: n.v.t. 

NORMEN
Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de volgende normen:
EN 12020-2
EN AW 6063 T66
EN 13030
EN 60529

EN 13141-1