GRILLE à ENCASTRER TYPE RENSON 445/86

descriptif pour cahier DES CHARGES

La grille murale Renson 445/86 est une grille à encastrer avec les caractéristiques suivantes :

- affaiblissement acoustique

selon

  - EN ISO 140-1:1997 + A1:2004

  - EN 20140-3:1995 + A1:2004

  - EN ISO 717-1:1996 + A1:2006

testé avec dimensions largeur x hauteur 1.23 m x 1.48 m

  - Indice affaiblissement Rw (C;Ctr) = 6 (-1;-2)

  - Affaiblissement R en fonction de fréquence :

| F en Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R en dB | 6,9 | 5,8 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 3,9 | 4,5 | 5,6 | 7,4 | 9,9 | 11,0 | 10.6 |

  - À fournir : rapport d’essai indépendant (IFT-Rosenheim n° 164 35928/1e)

- passage d’air

  - Surface physique libre : 34 %

  - Surface visuelle libre : 77 %

  - Caractéristique aérodynamiques selon la norme EN 13030:2001

testé sur une grille de 1m x 1m

    - aspiration : facteur K = 1/ce² = 10,75  ;  Ce = 0,305

    - extraction : facteur K = 1/cd² = 9,95  ;  Cd = 0,317

    - à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 101232/1)

- étanchéité à l’eau (selon la norme EN 13030:2001)

  - sans moustiquaire ni récupérateur d’eau :

    - classe C à 0,0 m/s aspiration ou en cas d’extraction

  - à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 101232/1)

- esthétique

  - fonction pare-vue

    - Vue horizontale fermée par l’utilisation d’un pas de lame qui n’est pas supérieur à la hauteur de la lame.

    - Pas de lame = 60 mm

    - Hauteur de lame = 69 mm

  - cadres avec angles coupés en biais

  - assemblée de manière invisible

- matière

  - composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW 6063 T66)

  - exécution avec treillis en inox 18/8, maillage 6mm x 6mm

  - traitement de surface :

    - Anodisé naturel avec épaisseur de 20 µm

OU

    - Thermolaquage avec épaisseur de 60 – 80 µm

- profondeur d’encastrement : 87 mm

- montage : selon les instructions du fabricant

- options

  - treillis alternatifs : mousitiquaire 2,3mm x 2,3mm ou treillis 10 x 10 mm.

  - profil récupérateur d’eau