Invisivent®  AIR Basic

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

- Type: Aérateur autoréglable, acoustique, à rupture de pont thermique, pour montage au-dessus du châssis

- Confort acoustique :

  - Equipé en standard de matériel d’affaiblissement acoustique (mousse de polyuréthane)

  - Mousse acoustique amovible intégrée : pas de module acoustique supplémentaire

  - Répond à la classe acoustique 1 selon la norme NBN S 01-400-1

- Clapet autoréglable (P3):

  - Fontionnement autoréglable à partir d’une perte de charge de 2 Pa

  - Réagit automatiquement aux différences de pression et à la charge de vent et ne peut pas être manipulé par l’utilisateur

  - Assure un débit constant et des pertes d’énergie limitées

- Clapet intérieur réglable en aluminium qui dirige le flux d’air vers le haut : effet coanda

- Clapet intérieur non perforé avec bord d’accroche : 5 positions

- Pas de condensation, grâce au profil d’isolation thermique sur le clapet intérieur

- Pare-insectes : profil intérieur invisible perforé (3,9 x 9,8mm)

- Nettoyage simple :  Profil intérieur + mousse acoustique amovible

- Commande : manuelle, cordelette, tringle, moteur

- Finition :

  - Anodisé (E6/EV1) / thermolaqué dans la même couleur RAL que les châssis / bicolore

  - Couleur des embouts = embouts teints dans la masse (meilleure correspondance), embouts teints dans la masse au choix, embouts laqués

- Hauteur totale : 65 mm / ouverture extérieure visible: 33 mm

- Montage au-dessus du châssis derrière la battée (0 mm de déduction de vitrage) :

  - Epaisseurs de châssis de 50 à 202 mm (et plus sur demande)

  - Peut être monté derrière la battée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur (entièrement dissimulé)

  - Capot extérieur design en option

- Raccordement parfaitement étanche à l’air sur le châssis grâce au joint flexible coextrudé sur toute la longueur de l’aérateur, y compris les embouts.

- Installation :

  - Vissage direct de l’aérateur pour ancrage sur le châssis de fenêtre

    - Renforcement à visser prévu dans le coeur en pvc

    - Zone pour vissage sur tout le profil extérieur en aluminium qui permet de l’ancrer sans abîmer le pont thermique du châssis de fenêtre.

    - Installation simple et rapide grâce au principe monobloc

  - Stabilité garantie du châssis et de l’aérateur grâce au principe monobloc + renforcements supplémentaires dans le corps en pvc (tous les 280 mm)

  - Rainure Euronut intégrée pour une bonne fixation au mur

- Finition intérieure flexible et esthétique :

  - Plâtrage humide étanche à l’air : grâce à une butée verticale amovible qui permet l’application d’un profil de plâtrage standard (disponible dans le commerce).

  - Si on enlève la butée, on crée une ouverture dans laquelle on peut placer une plaque en MDF, en plâtre ou un lambris en PVC.

  - Une zone tampon permet d’éviter le plâtrage du clapet intérieur

- Peut être équipé en option d’un filtre Pollux : pour des environnements fortement exposés aux particules fines et aux pollens

APPLICATION

- Peut être combiné dans un même projet avec l’Invisivent® COMFORT grâce au look semblable

- Dimensionné sur 2 Pa : s’applique en standard à tout projet

NIVEAU DE prestatiON

- Valeur U : 				1,8 W/m²K

- Valeur F :				0,82

- Etanchéité à l’eau jusqu’à :	900 Pa en position fermée

- Etanchéité à l’eau jusqu’à : 	150 Pa en position ouverte

250 Pa en position ouverte (avec capot extérieur design)

- Débit de fuite sous 50 Pa :		< 15 % (en position fermée)

- Résistance à l’effraction :		classe 2 (si la fenêtre est WK2)

- Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr):

- En position ouverte :	34 (0;-1) dB

- En position fermée : 	51 (-1;-3) dB

| Débit : |  |
| --- | --- |
| Débit Q sous 20 Pa | 62,3 m³/h/m |
| Autorégulation | oui |
| Surface | 0,065 m²/m |