LÜFTUNGSGITTER FÜR WANDEINBAU TYP RENSON 449/225

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Typ Renson 449/225 ist ein Lüftungsgitter für Wandeinbau, mit den folgenden Eigenschaften :

- Schalldämmung

Nach

  - EN ISO 10140:2021

  - EN ISO 717-1:2020

Geprüft mit Abmessungen Breite x Höhe 1,23m x 1,48m

  - Schallreduktionsindex Rw (C;Ctr) = 13 (-0;-3) dB

  - Schallreduktion pro Frequenz

| F (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R in dB | 7,8 | 4,7 | 4,6 | 7,7 | 15,0 | 18,1 | 14,3 |

- Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (PEUTZ nr. A 4328-5E-RA-001)

- Luftdurchlass

  - physischer freier Querschnitt: 37%

  - aerodynamische Eigenschaften nach EN 13030:2001 (mit Maschengewebe 2,3 x 2,3mm) – geprüft mit Abmessungen Breite x Höhe 1m x 1m

    - Druckverlustbeiwert Zufuhr : K = 1/ce² = 19,07  ;  ce = 0,229

    - Druckverlustbeiwert Abfuhr : K = 1/cd² = 21,43  ;  cd = 0,216

    - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 105079/2)

- Wasserdichtigkeit (gemäss EN 13030:2001)

  - mit Maschengewebe 2,3mm x 2,3mm (ohne Wasserabflussrinne)

    - Klasse C bei 0,0 m/s Zufuhr oder alle Geschwindigkeiten Abfuhr

    - Klasse C bis 0,5 m/s Zufuhr

    - Klasse D bis 1,0 m/s Zufuhr

  - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 105079/2)

- ästhetisch

  - Sichtschutz

    - horizontal optisch geschlossen: Anwendung eines Lamellenabstands, der die Lamellenhöhe nicht überschreitet

    - Lamellenabstand = 170 mm

    - Lamellenhöhe = 312 mm

  - Unsichtbare Verbindungen

  - auf Gehrung gesägte, gepresste Ecken

- Materie

  - Aluminium Strangpressprofile, AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - mit Gewebe hergestellt aus Edelstahl 18/8: Maschenweite 6mm x 6mm

  - Oberflächebehandlungen :

    - E6/EV-1 eloxiert mit einer Schichtdicke von 20 µm

oder

    - pulverbeschichtet mit einer Schichtdicke von 60 – 80 µm

- Einbautiefe : 230 mm

- Montage : gemäß den Anweisungen des Herstellers

- Optionen

  - alternative Maschentypen: Maschenweite 2,3mm x 2,3mm oder 10 x 10 mm

  - Wasserabflussrinne