GRILLE 412

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

La grille murale 412 est une grille composée de lames en forme de V, pourvue en série d’un cadre fixe, destinée à être encastrée dans un mur.

caracteristiques du produit (le texte indiqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

- Lames et profil cadre : aluminium AlMgSi 0.5

- Finition : anodisé naturel ou bronze (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

- Profils cadre en forme de L avec une hauteur totale de 26,5 mm, coupés en angle de 45 degrés et assemblés par pression et avec l’aide d’équerres d’angle.

- Profils en aluminium d’une épaisseur minimum de 1,5 mm.  Supports de lame en aluminium rivetés sur les profils cadres verticaux perforés.

- Les lames en forme de V d’un pas de 20 mm sont clippées dans les supports de lame.  La distance entre les lames est de 13 mm.

- Sur la face arrière de la grille on tend une moustiquaire inox (18/8) antistatique de 6 x 6 mm ou 2,3 x 2,3 mm bien maintenue dans le cadre au moyen d’un joint en nylon.

- Options : profil récupérateur d’eau, profil larmier, contre-cadre, filtre, moustiquaire amovible, cadre sans recouvrement.

Remarque : pour des largeurs supérieures à 700 mm on prévoit un profil U perforé sur lequel des supports de lame supplémentaires sont montés pour renforcer.

niveau DE PRESTATIONS

Débit :

- Facteur K amenée : 33,80

- Facteur K extraction : 33,80

- Coefficient Ce : 0,172

- Coefficient Cd : 0,172

Passage :

- Passage visuel libre : 93 %

- Passage physique libre : 39 %

Protection

- Classe IP : IP2XD

- Classe HEVAC 0,0m/s : A4 (avec récupérateur d’eau; moustiquaire 2,3 x 2,3 mm)

- Classe HEVAC 0,5m/s : A4 (avec récupérateur d’eau; moustiquaire 2,3 x 2,3 mm)

- Classe HEVAC 1,0m/s : B4 (avec récupérateur d’eau; moustiquaire 2,3 x 2,3 mm)

Profondeur d’encastrement : 29 mm

Pas de lame : 20 mm

Recouvrement du cadre : 21 mm

Epaisseur totale : 34 mm

NORMES (Ce produit est fabriqué selon, répond à et/ou est testé selon les normes suivantes)

EN 13141-1 (calcul de débit)

EN 12020-2 (standard de l’aluminium )
EN AW 6063 T66 (alliage aluminium)
EN 60529 (classe IP)

EN 13030 (étanchéité)