OPBOUWROOSTER TYPE RENSON 445/86

LASTENBOEKBESCHRIJVING

Type Renson 445/86 is een ventilatierooster voor inbouw, met volgende essentiële kenmerken :

- geluidsabsorptie

volgens

  - EN ISO 140-1:1997 + A1:2004

  - EN 20140-3:1995 + A1:2004

  - EN ISO 717-1:1996 + A1:2006

getest met afmetingen van 1.23 m x 1.48 m

  - Geluidsreductie index Rw (C;Ctr) = 6 (-1;-2)

  - Geluidsreductie R in functie van frequentie :

| F (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R in dB | 6,9 | 5,8 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 3,9 | 4,5 | 5,6 | 7,4 | 9,9 | 11,0 | 10.6 |

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport (IFT-Rosenheim nr.164 35928/1e)

- luchtdoorlaat

  - fysisch vrije doorlaat: 34%

  - visueel vrije doorlaat: 77%

  - aerodynamische eigenschappen volgens EN 13030:2001

getest op rooster van 1m x 1m.

    - Luchtweerstand toevoer : K = 1/ce² = 10,75  ;  Ce = 0,305

    - Luchtweerstand afvoer : K = 1/cd² = 9,95  ;  Cd = 0,317

    - voor te leggen : onafhankelijk testrapport (BSRIA, 101232/1)

- waterwerendheid (volgens EN 13030:2001)

  - zonder gaas of watergoot :

    - klasse C bij 0,0 m/s luchttoevoer of bij luchtafvoer

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport (BSRIA, 101232/1)

- esthetisch

  - visuele afscherming

    - horizontaal visueel gesloten, door toepassing van een lamelstap die niet groter is dan de lamelhoogte

    - lamelstap : 60 mm

    - lamelhoogte : 69 mm

  - kader met in verstek verzaagde hoeken

  - onzichtbare verbindingen

- materie

  - geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - standaard uitgevoerd met inox/rvs 18/8 mazendraad 6mm x 6mm

  - oppervlaktebehandeling :

    - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron)

OF

    - polyester poederlak (60 à 80 micron)

- roosterdiepte : 87 mm

- montage : volgens de voorschriften van de producent

- opties

  - alternatieve gaastypes: maaswijdte 2,3mm x 2,3mm of 10mm x 10mm.

  - Watergoot