GRILLE à ENCASTRER TYPE RENSON 449/225

descriptif pour cahier DES CHARGES

La grille murale Renson 449/225 est une grille à encastrer avec les caractéristiques suivantes :

- affaiblissement acoustique

selon

  - EN ISO 10140:2021

  - EN ISO 717-1:2020

testé avec dimensions largeur x hauteur 1.23 m x 1.48 m

  - Indice affaiblissement Rw (C;Ctr) = 13 (0;-3) dB

  - Affaiblissement R en fonction de fréquence :

| F (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R in dB | 7,8 | 4,7 | 4,6 | 7,7 | 15,0 | 18,1 | 14,3 |

  - À fournir : rapport d’essai indépendant (PEUTZ nr. A 4328-5E-RA-001)

- passage d’air

  - Surface physique libre : 37 %

  - Caractéristique aérodynamiques selon la norme EN 13030:2001 (avec treillis 2,3mm x 2,3mm), testé sur une grille de 1m x 1m

    - aspiration : facteur K = 1/ce² = 19,07 ;  ce : 0,229

    - extraction : facteur K = 1/cd² = 21,43 ;  ce : 0,216

    - à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 105079/2)

- étanchéité à l’eau (selon la norme EN 13030:2001)

  - avec moustiquaire 2,3mm x 2,3mm (sans récupérateur d’eau)

    - classe C à 0,0 m/s aspiration ou en cas d’extraction

    - classe C jusqu’ à 0,5 m/s aspiration

    - classe D jusqu’ à 1,0 m/s aspiration

  - à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 105079/2)

- esthétique

  - fonction pare-vue

    - Vue horizontale fermée par l’utilisation d’un pas de lame qui n’est pas supérieur à la hauteur de la lame.

    - Pas de lame = 170 mm

    - Hauteur de lame = 312 mm

  - cadres avec angles coupés en biais

  - assemblée de manière invisible

- matière

  - composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW 6063 T66)

  - exécution avec treillis en inox 18/8, maillage 6mm x 6mm

  - traitement de surface :

    - Anodisé naturel avec épaisseur de 20 µm

OU

    - Thermolaquage avec épaisseur de 60 – 80 µm

- profondeur d’encastrement : 230 mm

- montage : selon les instructions du fabricant

- options

  - treillis alternatifs : mousitiquaire 2,3mm x 2,3mm ou treillis 10 x 10 mm.

  - profil récupérateur d’eau