RENSON LINIUS® L.150ACL

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES

LINIUS® L.150ACL est un système de bardage à ventelles filantes avec les caractéristiques suivantes :

- affaiblissement acoustique

selon

  - EN ISO 140-1:1997 + A1:2004

  - EN 20140-3:1995 + A1:2004

  - EN ISO 717-1:1996 + A1:2006

testé avec dimensions largeur x hauteur 1.23 m x 1.48 m

  - Indice affaiblissement Rw (C;Ctr) = 15 (-1;-4)

  - Affaiblissement R en fonction de fréquence :

| F en Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R en dB | 9,4 | 8,7 | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 5,2 | 6,8 | 9,1 | 11,3 | 15,2 | 18,2 | 20,8 | 22,5 | 23,7 | 20,6 | 17,2 |

  - À fournir : rapport d’essai indépendant (IFT-Rosenheim nr.164 38195/8e)

- passage d’air

  - Surface physique libre : 34 %

  - Surface visuelle libre : 54 %

  - Caractéristique aérodynamiques selon la norme EN 13030:2001,

CFD sur une grille de 1m x 1m

    - aspiration : facteur K = 1/ce² = 37,3  ;  Ce = 0,164

    - extraction : facteur K = 1/cd² = 41,9  ;  Cd = 0,150

- esthétique

  - fonction pare-vue

    - Vue horizontale fermée par l’utilisation d’un pas de lame qui n’est pas supérieur à la hauteur de la lame.

    - Pas de lame = 150 mm

    - Hauteur de lame = 328 mm

  - lames montées de manière invisible à l’aide de supports de lame en aluminium

- stabilité

  - impact des forces du vent :

    - Cfx :  1,36 (sens horizontal)

    - Cfy :  1,09 (sens vertical)

  - entraxe maximal de la lame par une charge de vent extrême qp (EN1991-1-4) de 
800 Pa : 2.800 mm

  - structure porteuse

    - type et nombre de profils porteurs à prévoir en fonction de l’entraxe souhaité et de la charge locale du vent

    - de préférence en aluminium, faisant partie du système de bardage à lames filantes

- matériel :

  - profils en aluminium extrudé AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - traitement de surface :

    - anodisé naturel F1 (20 microns) : prétraité et anodisé

OU

    - thermolaquage polyester en couleur RAL (60 à 80 microns) conformément au standard Qualicoat

- options

  - treillis inox/rvs 2,3 x 2,3; 6 x 6 ou 20 x 20 mm, fixé à l’arrière de la structure porteuse

  - profil de seuil LZ.4140